## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 01 | Instal·lació d'aigua
|  | Titol 3 | 01 | Xarxa aigua freda
'01.01.01 | 1 | EFC1NP20 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL2073 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 0 | 18 | 0
'01.01.01 | 2 | EFC1NP25 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL2573 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 0 | 43 | 0
'01.01.01 | 3 | EFC1NP32 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 32 mm i 4,4 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL3273 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 0 | 22 | 0
'01.01.01 | 4 | EF5253B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 18 | 0
'01.01.01 | 5 | EN314427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.01 | 6 | EN315427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
'01.01.01 | 7 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 8 | EJ2Z4127 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ | 0 | 2 | 0
'01.01.01 | 9 | EFQ3645L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 19 | 0
'01.01.01 | 10 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 21 | 0
'01.01.01 | 11 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 23 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 01 | Instal·lació d'aigua
|  | Titol 3 | 02 | Xarxa fluxors
'01.01.02 | 1 | EFC1NP32 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 32 mm i 4,4 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL3273 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 0 | 28 | 0
'01.01.02 | 2 | EF52A3B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 31 | 0
'01.01.02 | 3 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02 | 4 | EJ2Z4129 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 0 | 2 | 0
'01.01.02 | 5 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 31 | 0
'01.01.02 | 6 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 29 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 01 | Instal·lació d'aigua
|  | Titol 3 | 03 | Xarxa aigua descalcificada
'01.01.03 | 1 | EFC1NP32 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 32 mm i 4,4 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL3273 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 0 | 78 | 0
'01.01.03 | 2 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
'01.01.03 | 3 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 81 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 01 | Instal·lació d'aigua
|  | Titol 3 | 04 | Aixetes i sanitaris
'01.01.04 | 1 | EJ23U002 | u | Subministre i col·locació d'aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Model PRESTO 605 ECO PN ref 10601 o equivalent, amb distintiu d'aigua freda, amb les seguents caracteristiques: - Tancament automàtic a 10s - Cabal: 2l/m - Entrada mascle 1/2´´ - Amb airejador - Obertura amb pulsador - Cos y polsador de llautó cromat, amb peces interiors resitents a la corrosió. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament | 0 | 2 | 0
'01.01.04 | 2 | EJ2A813E | u | Subministrament i instal·lació de bastidor per a inodor suspes, amb fluxor de doble descarrega, encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats. Marca ROCA WC FLUXOR, ref 890092100 Totalment instal·lat, connexionat , provat i en funcionament. | 0 | 4 | 0
'01.01.04 | 3 | EJ13B613 | u | Subministre i col·locació de Lavabo de porcellana circular de color blanc per a sota marbre marca ROCA model FORO ref. 327884..0 o similar, de diametre 410 mm, amb forat per encastar de diametre 342mm, inclou joc de fixació i essmaltat a 2 cares. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.01.04 | 4 | EJ14B212 | u | Subministre i col·locació de pack d'inodor suspès compacte, marca ROCA model MERIDIAN, composat per tassa suspesa amb sortida horitzontal, amb joc de fixació (ref. A346248000) i tapa iseient amb forntisses d'acer inoxidable (ref. tapa A8012AB004). O inodor similar de porcellana esmaltada, amb sortida horitzontal , amb seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions mural, Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 01 | Instal·lació d'aigua
|  | Titol 3 | 05 | Conceptes complementaris
'01.01.05 | 1 | XPAU0019 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.01.05 | 2 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 12 | 0
'01.01.05 | 3 | PPAUU208 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Neteja de canonades, segons normativa, posada en carrega per fer proves d'estanquitat i posterior assecat amb nitrogen per deixar les canonades buides. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 02 | Evacuació d'aigues
|  | Titol 3 | 01 | Aigues fecals
'01.02.01 | 1 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 20 | 0
'01.02.01 | 2 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 4 | 0
'01.02.01 | 3 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 0 | 59 | 0
'01.02.01 | 4 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 18 | 0
'01.02.01 | 5 | ED31U011 | u | Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 110 mm, instal·lat | 0 | 4 | 0
'01.02.01 | 6 | ED15R711 | m | Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 52 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 02 | Evacuació d'aigues
|  | Titol 3 | 02 | Aigues pluvials
'01.02.02 | 1 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 0 | 22 | 0
'01.02.02 | 2 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 32 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 02 | Evacuació d'aigues
|  | Titol 3 | 03 | Conceptes complementaris
'01.02.03 | 1 | XPAU0201 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.02.03 | 2 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 10 | 0
'01.02.03 | 3 | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 0 | 12 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 01 | Distribució aigua freda
|  | Titol 4 | 01 | Canonades
'01.03.01.01 | 1 | EF111001 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-15 1/2 '' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 28 | 0
'01.03.01.01 | 2 | EF111002 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-20 3/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 12 | 0
'01.03.01.01 | 3 | EF111003 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-25 1'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 58 | 0
'01.03.01.01 | 4 | EF111004 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-32 1 1/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 30 | 0
'01.03.01.01 | 5 | EF111006 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-50 2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 14 | 0
'01.03.01.01 | 6 | EF111007 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-65 2 1/2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 124 | 0
'01.03.01.01 | 7 | EF111008 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-80 3'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 74 | 0
'01.03.01.01 | 8 | EFQ31111 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-15 (1/2'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 28 | 0
'01.03.01.01 | 9 | EFQ31112 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-20 (3/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 12 | 0
'01.03.01.01 | 10 | EFQ31113 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-25 (1'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 58 | 0
'01.03.01.01 | 11 | EFQ31114 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 30 | 0
'01.03.01.01 | 12 | EFQ31116 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-50 (2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 14 | 0
'01.03.01.01 | 13 | EFQ31117 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 46 | 0
'01.03.01.01 | 14 | EFQ31127 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') exterior edifici Gruix: 50 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 98 | 0
'01.03.01.01 | 15 | EFQ31118 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-80 (3'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 74 | 0
'01.03.01.01 | 16 | EFA11002 | m | Subministrament i muntatge de: Tub de PVC de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2. Amb p.p. de sifons i accessoris. DN-20 3/4'' Inclu transport, suports, petit material i accessoris. | 0 | 84 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 01 | Distribució aigua freda
|  | Titol 4 | 02 | Vàlvules i accessoris
'01.03.01.02 | 1 | EN311001 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-15 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 16 | 0
'01.03.01.02 | 2 | EN311002 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-20 3/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 2 | 0
'01.03.01.02 | 3 | EN311003 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-25 1'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 8 | 0
'01.03.01.02 | 4 | EN311004 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-32 1 1/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.01.02 | 5 | EN311007 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-65 2 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.01.02 | 6 | EN421008 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de papallona amb palanca. Cos en fosa GGG40, disc en INOX AISI-316 i anell EPDM. PN-16. DN-80 3 '' Marca: Belgicast o equivalent Model: BV-05-2CW WAFER Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.01.02 | 7 | ENE11001 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-15 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 6 | 0
'01.03.01.02 | 8 | ENE11002 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-20 3/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 1 | 0
'01.03.01.02 | 9 | ENE11003 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-25 1'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 4 | 0
'01.03.01.02 | 10 | ENE11004 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-32 1 1/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.01.02 | 11 | ENE11007 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-65 2 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 1 | 0
'01.03.01.02 | 12 | ENE21008 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa en GG-25, tamís en acer inoxidable. Extrems amb brides. PN-16. DN-80 3 '' Marca: BELGICAST o equivalent Model: BC-03-20 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 1 | 0
'01.03.01.02 | 13 | EEU11001 | u | Subministrament i muntatge de: Purgador automàtic d'aire amb vàlvula de tancament. Marca: PNEUMATEX o equivalent Model: Zeparo ZUT 15 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.01.02 | 14 | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 0 | 16 | 0
'01.03.01.02 | 15 | EEU52001 | u | Subministrament i muntatge de: Beina per termòmetre en canonada. Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.01.02 | 16 | EEU51502 | u | Subministrament i muntatge de: Termòmetre de capella, longitud 110 mm, amb beina. Escala 0 a 100 ºC Marca: WIKA o equivalent Inclou accessoris i complements necessaris. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 02 | Distribució aigua calenta
|  | Titol 4 | 01 | Canonades
'01.03.02.01 | 1 | EF111001 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-15 1/2 '' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 28 | 0
'01.03.02.01 | 2 | EF111002 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-20 3/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 61 | 0
'01.03.02.01 | 3 | EF111003 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-25 1'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 22 | 0
'01.03.02.01 | 4 | EF111004 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-32 1 1/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 170 | 0
'01.03.02.01 | 5 | EF111005 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-40 1 1/2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 12 | 0
'01.03.02.01 | 6 | EF111006 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-50 2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 20 | 0
'01.03.02.01 | 7 | EF111007 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-65 2 1/2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 0 | 125 | 0
'01.03.02.01 | 8 | EFQ31311 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-15 (1/2'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 28 | 0
'01.03.02.01 | 9 | EFQ31312 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-20 (3/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 61 | 0
'01.03.02.01 | 10 | EFQ31313 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-25 (1'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 22 | 0
'01.03.02.01 | 11 | EFQ31314 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 28 | 0
'01.03.02.01 | 12 | EFQ31324 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') exterior edifici Gruix: 35 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 142 | 0
'01.03.02.01 | 13 | EFQ31315 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-40 (1 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 12 | 0
'01.03.02.01 | 14 | EFQ31316 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-50 (2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 20 | 0
'01.03.02.01 | 15 | EFQ31317 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. | 0 | 125 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 02 | Distribució aigua calenta
|  | Titol 4 | 02 | Vàlvules i accessoris
'01.03.02.02 | 1 | EN311001 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-15 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 16 | 0
'01.03.02.02 | 2 | EN311002 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-20 3/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 10 | 0
'01.03.02.02 | 3 | EN311003 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-25 1'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.02.02 | 4 | EN311004 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-32 1 1/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.02.02 | 5 | EN311007 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-65 2 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.02.02 | 6 | ENE11001 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-15 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 6 | 0
'01.03.02.02 | 7 | ENE11002 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-20 3/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 5 | 0
'01.03.02.02 | 8 | ENE11003 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-25 1'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.02.02 | 9 | ENE11004 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-32 1 1/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 1 | 0
'01.03.02.02 | 10 | EEU11001 | u | Subministrament i muntatge de: Purgador automàtic d'aire amb vàlvula de tancament. Marca: PNEUMATEX o equivalent Model: Zeparo ZUT 15 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.02.02 | 11 | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 0 | 16 | 0
'01.03.02.02 | 12 | EEU52001 | u | Subministrament i muntatge de: Beina per termòmetre en canonada. Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 2 | 0
'01.03.02.02 | 13 | EEU51502 | u | Subministrament i muntatge de: Termòmetre de capella, longitud 110 mm, amb beina. Escala 0 a 100 ºC Marca: WIKA o equivalent Inclou accessoris i complements necessaris. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 03 | Equips de climatització
|  | Titol 4 | 01 | Climatitzadors
'01.03.03.01 | 1 | EEJTT027 | u | Subministrament i muntatge: CL-27 Laboratoris Climatitzador horitzontal construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: panells segons fitxes tècniques. Bancada realitzada amb perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Amb ventiladors Plug-fan i motors EC. De les següents característiques: Cabal imp.: 6.470 m3/h Pressió estàtica disponible imp: 650 Pa Filtratge imp.: G4+F7+F9 Motor imp: 2 x 3,9 kW 400V-III-50Hz Cabal ret.: 5.730 m3/h Pressió estàtica disponible ret.: 300 Pa Filtratge ret: F7 Motor ret.: 2,4 kW 400V-III-50Hz Pot. fred: 68,25 kW Pot. calor: 23,60 kW Recuperador: plaques Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: interior Resta d'especificacions, components, etapes i mides segons fitxes tècniques i/o memòria. Amb quadre elèctric de proteccions i maniobra en el propi climatitzador. Proteccions incloses segons especificacions en fitxes tècniques i/o memòria. Inclou transport, mitjans d'elevació mecànica, ensablatge i segellat de mòduls en obra necessaris, suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. Compliment ErP i Certificació Eurovent. Nº de oferta B19171NEU de 27/01/2020 | 0 | 1 | 0
'01.03.03.01 | 2 | E443Z930 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura suportació canonades formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i / o cargols. Fins i tot sorrejat al taller fins al grau Sa. 2 ½ i protecció immediata amb una mà de fosfat de zinc de 50 micres de gruix, i pintat amb dues mans d'esmalt sintètic de 40 micres cadascuna i acabat segons projecte. Incloent p.p. de variacions de pes referents a les toleràncies dimensionals, perforacions de fixació, elements de suport, soldadures, cargols, rigiditzadors, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Criteri de mesura: Metro lineal de perfils sobre plànol. El pes per ml considerat en aquest mesurament és el pes teòric dels perfils basat en les taules de l'Promptuari Ensidesa, en cap cas s'inclouen les desviacions mitjanes de dimensions admeses segons les toleràncies recollides per les normes Inclou el subministrament i aplicació d'una capa de pintura JAITEK-34 de gruix mínim 300 micres de pel·lícula seca i dues capes d'acabat amb pintura EUROPUR HB de gruix 50 micres de pel·lícula seca i color a definir per la Propietat. Cadascuna de les capes de pintura serà de diferent color. Especificacions segons Euroquimica Tota l'estructura vindrà pintada des de taller. | 0 | 95 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 03 | Equips de climatització
|  | Titol 4 | 02 | Equips de ventilació
'01.03.03.02 | 1 | EEMJ3129 | u | Suministro y montaje de: EX-27 Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 300 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) Especificacions segons fitxes tècniques i/o memòria. Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. | 0 | 1 | 0
'01.03.03.02 | 2 | EEMJ3133 | u | Suministro y montaje de: EX-30 Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 450 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) Especificacions segons fitxes tècniques i/o memòria. Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 03 | Equips de climatització
|  | Titol 4 | 03 | Fancoils
'01.03.03.03 | 1 | EEJBC005 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 400-500-600 m3/h Potència fred: 2.900 F/h Potència calor: 5.100 kcal/h Motor: 0,234 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-5 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. | 0 | 6 | 0
'01.03.03.03 | 2 | EEJBC008 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 550-700-800 m3/h Potència fred: 4.900 F/h Potència calor: 9.000 kcal/h Motor: 0,290 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-8 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03.03.03 | 3 | EEJBC015 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 1.200-1.450-1.700 m3/h Potència fred: 7.700 F/h Potència calor: 14.200 kcal/h Motor: 2x0,170 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-15 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. | 0 | 4 | 0
'01.03.03.03 | 4 | EEJBC030 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 2.150-2.650-3.150 m3/h Potència fred: 14.400 F/h Potència calor: 26.300 kcal/h Motor: 2x0,450 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-30 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 04 | Distribució aire
|  | Titol 4 | 01 | Conductes
'01.03.04.01 | 1 | EE520C08 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, segellat amb massilla per a classe d'estanquitat C segons UNE EN 1507, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Instal·lat i provat. | 0 | 656 | 0
'01.03.04.01 | 2 | EE420125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 33 | 0
'01.03.04.01 | 3 | EE420150 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 150 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 8 | 0
'01.03.04.01 | 4 | EE420180 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 180 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 14 | 0
'01.03.04.01 | 5 | EE420200 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 200 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 9 | 0
'01.03.04.01 | 6 | EE420225 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 225 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 20 | 0
'01.03.04.01 | 7 | EE61E030 | m2 | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a conductes a base de planxa d'escuma elastomèrica flexible, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 7.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,036 W / ( m · K), classificació al foc BL-s3, d0. Encolat al conducte, amb tires adhesives de segellat Gruix: 30 mm, muntat per l'exterior del conducte Marca: ARMAFLEX o equivalent Material: Armaflex Duct Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 516 | 0
'01.03.04.01 | 8 | EE61E050 | m2 | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a conductes a base de planxa d'escuma elastomèrica flexible, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 7.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,036 W / ( m · K), classificació al foc BL-s3, d0. Encolat al conducte, amb tires adhesives de segellat Gruix: 50 mm, muntat per l'exterior del conducte Marca: ARMAFLEX o equivalent Material: Armaflex Duct Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 140 | 0
'01.03.04.01 | 9 | EE44S125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible acústic. Format per conducte flexible perforat, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat. Tipus SONODEC de Flexal o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 9 | 0
'01.03.04.01 | 10 | EE44C125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 33 | 0
'01.03.04.01 | 11 | EE44C200 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 200 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 24 | 0
'01.03.04.01 | 12 | EE44C250 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 250 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 74 | 0
'01.03.04.01 | 13 | EE44C315 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 315 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. | 0 | 9 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 04 | Distribució aire
|  | Titol 4 | 02 | Elements de difusió
'01.03.04.02 | 1 | EENP30A3 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a3) Per filtre: 535 x 535 x 78 mm Cabal màxim: 455 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x198x294/M/2/S/0/LED/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. | 0 | 8 | 0
'01.03.04.02 | 2 | EENP30A4 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x24 (a4) Per filtre: 610 x 610 x 78 mm Cabal màxim: 605 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x24x198x294/M/2/S/0/LED/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. | 0 | 34 | 0
'01.03.04.02 | 3 | EENP30A5 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a5) Per filtre: 535 x 535 x 150 mm Cabal màxim: 870 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x248x416/M/2/S/0/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.02 | 4 | EENP30A6 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x54 (a6) Per filtre: 610 x 610 x 150 mm Cabal màxim: 1.150 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x54x298x366/M/2/S/0/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. | 0 | 5 | 0
'01.03.04.02 | 5 | EEKUT100 | u | Subministrament i muntatge de: Boca d'extracció execució en xapa lacada. Color blanc. De diàmetre: 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: LVS 100 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 5 | 0
'01.03.04.02 | 6 | EEK251C0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta de regulació (-O) i plènum de conexió frontal/lateral aïllat (-PE-20/21). Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O-PE-20/21 aïllat Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.02 | 7 | EEK253C0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta de regulació (-O) i plènum de conexió frontal/lateral aïllat (-PE-20/21). Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O-PE-20/21 aïllat Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 6 | 0
'01.03.04.02 | 8 | EEK531K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 200 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 3 | 0
'01.03.04.02 | 9 | EEK551K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.02 | 10 | EEK553K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 19 | 0
'01.03.04.02 | 11 | EEK593K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 500 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 11 | 0
'01.03.04.02 | 12 | EEK5B7K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 600 x 400 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 21 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 04 | Distribució aire
|  | Titol 4 | 03 | Accessoris i complements
'01.03.04.03 | 1 | EEKC7125 | u | Subministrament i muntatge de: Regulador circular d'aire per mantenir constant el cabal d'aire. D'execució en plàstic per instal·lar a l'interior del conducte circular de xapa galvanitzada. Amb ajust de cabal de disseny abans d'instal·lar en conducte i identificació mitjançant etiqueta en conducte un cop instal·lat. De diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: VFL Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.03 | 2 | EEKD8311 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 16 | 0
'01.03.04.03 | 3 | EEKD8321 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.04.03 | 4 | EEKD8421 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant Mides: 250 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 4 | 0
'01.03.04.03 | 5 | EEKD8521 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 300 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 3 | 0
'01.03.04.03 | 6 | EEKD8631 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 350 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 6 | 0
'01.03.04.03 | 7 | EEKD8941 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. | 0 | 2 | 0
'01.03.04.03 | 8 | EEKP2128 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.03 | 9 | EEKP2183 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 180 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.03 | 10 | EEKP2228 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 225 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.03 | 11 | EEKP6332 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 200 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 2 | 0
'01.03.04.03 | 12 | EEKP6942 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 1 | 0
'01.03.04.03 | 13 | EEKP6B52 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 600 x 300 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 0 | 3 | 0
'01.03.04.03 | 14 | EE5ZU900 | u | Instal.lació de registre de neteja en conducte de climatització de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, proveït de tancament i de juntes per a garantir l'estanqueitat | 0 | 36 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 05 | Sistema gestió instal·lacions
|  | Titol 4 | 01 | Elements de camp climatització
'01.03.05.01 | 1 | EN724011 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN10 Rang de cabal: 55-275 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN10 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 6 | 0
'01.03.05.01 | 2 | EN724020 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN15 Rang de cabal: 90-450 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN15 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 11 | 0
'01.03.05.01 | 3 | EN724030 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN20 Rang de cabal: 180-900 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN20 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 5 | 0
'01.03.05.01 | 4 | EN724040 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN25 Rang de cabal: 340-1.700 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN25 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 6 | 0
'01.03.05.01 | 5 | EN724050 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN32 Rang de cabal: 640-3.200 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN32 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03.05.01 | 6 | EN724070 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 30 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN50 Rang de cabal: 5.000-12.500 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN50 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03.05.01 | 7 | EEV2DB00 | u | Subministrament i muntatge de: Actuador mecànic modulant amb connectivitat field bus (BACnet MS / TP i Modbus RTU) per vàlvules d'equilibrat i de control independents de la pressió DN10-32. Senyal de control: BACnet MS / TP, Modbus RTU, 0-10 V / 2-10 V, 0-20 / 4-20 mA. Classe IP54. Marca: DANFOSS o equivalent Model: NovoCon S Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 32 | 0
'01.03.05.01 | 8 | EEV2X900 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda combinada de temperatura i humitat per a conductes. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Tub d'immersió en Poliamida, amb filtre protector del sensor (en extrem), de bronze. Longitud d'immersió 230mm. Fins i tot brida subjecció a conducte. Caixa de Poliamida amb Protecció IP65. Rangs de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humitat 0-95% HR. Transmissor per a senyal d'HR seleccionable 4-20mA (requereix alimentació a 15-28V CC) o 0-10V (requereix alimentació a 15-35V CC o 24V CA, alternativament). Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SHD100-T Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03.05.01 | 9 | EEV2X500 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda de temperatura d'immersió, L=100 mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caixa de poliamida amb protecció IP65. Tub d'immersió en acer inoxidable. Rang de lectura: -40ºC a 150 ºC. Amb beina de llautó niquelat, PN16, amb rosca M 1/2 ´´. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: STP100-100 + Beina 100 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03.05.01 | 10 | EEV2X011 | u | Subministrament i muntatge de: Mòdul de paret STR100 amb sonda de temperatura ambient tipus Termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus PC / ABS, amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 84mm x 116mm x 24mm. Rang de lectura: 0 a 50 ºC. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: STR100 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03.05.01 | 11 | EEV2XC01 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda de qualitat d'aire i temperatura per conducte. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus ABS amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 82mm x 116mm x 24mm. Rangs de lectura: Temperatura 0 a 50 º C, Concentració de CO2: 0-2000ppm. El transmissor seleccionable 0-10V o 0-5V, amb alimentació a 24V CA. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SCD110 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03.05.01 | 12 | EEV2XQ01 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió d'aigua de 0 a 16 bar (connexió roscada inox. M 1/4 ´´o 1/2´´), amb sortida 0-10V. Inclou 2 metres de cable. Màxima pressió d'operació: 2 x rang. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa de connexió en plàstic de poliamida i membrana (en contacte amb el medi) d'acer inoxidable. Protecció IP65. Dimensions L = 95mm i femella de fixació de 22mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPP110-1600 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03.05.01 | 13 | EEV2XO00 | u | Subministrament i muntatge de: Pressòstat diferencial per aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). En caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1 / 8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD910-500 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 4 | 0
'01.03.05.01 | 14 | EEV2XX01 | u | Subministrament i muntatge de: Controlador de Fan Coil parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color Blanc o a definir per la Propietat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3Di, 3T). Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Amb marc embellidor. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SE8350U0B11 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 13 | 0
'01.03.05.01 | 15 | EEV2XM10 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió diferencial d'aire per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic de PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD310-100/300/500/1000Pa Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03.05.01 | 16 | EEV2XM11 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió diferencial d'aire, amb display LCD, per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD360-300/500/1000/2500Pa. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 05 | Sistema gestió instal·lacions
|  | Titol 4 | 02 | Quadres de control de climatització
'01.03.05.02 | 1 | EEV3S027 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-27 Quadre de regulació per a senyals segons llistat de punts. 1 x AM-TIPO1 CUADROS CONTROL 1 x SXWMPC24A10001 SmartX Controller MP-C-24A Amb reserva de senyals del 15% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en climatitzador. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent | 0 | 1 | 0
'01.03.05.02 | 2 | EEV3SZ27 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-Z27 Quadre de regulació per a senyals segons llistat de punts. 1 x AM-TIPO1 CUADROS CONTROL 1 x SXWMPC15A10001 SmartX Controller MP-C-15A 13 x SXWRCF12A10001 Controlador de zona 12IO tipo A 24V Libre 13 x SXWSBTXXXSXX Base SmartX Sensor, Temp 13 x SXWSCDXSELXX Frontal SmartX sensor, Display táctil Amb reserva de senyals del 15% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en sala tècnica o similar. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 05 | Sistema gestió instal·lacions
|  | Titol 4 | 03 | Cablejat control climatització
'01.03.05.03 | 1 | EEV43320 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 2x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. | 0 | 549 | 0
'01.03.05.03 | 2 | EEV43330 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 3x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. | 0 | 628 | 0
'01.03.05.03 | 3 | EEV43340 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 4x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. | 0 | 12 | 0
'01.03.05.03 | 4 | EEV4B061 | m | Subministrament i muntatge de: Bus de comunicacions per als diferents elements de control. Marca: SCHNEIDER o equivalent Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. | 0 | 185 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 05 | Sistema gestió instal·lacions
|  | Titol 4 | 04 | Enginyeria del sistema de gestió
'01.03.05.04 | 1 | EEVWS002 | u | Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa de les intal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i / o representants de la Propietat, d'el projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats de sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici / s objecte d'el projecte. - Enginyeria de sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexionat - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió de sistema, segons el projecte de detall. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al / s lloc / s central / es de control. - Verificació de l'correcte funcionament de sistema de control de Clima. - Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físiques com d'integració - Verificació de l'correcte funcionament de sistema de control de Clima - Un curs de formació per al personal designat a l'explotació de sistema. - És necessària la presència d'un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat a l'95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips hauran d'estar amb alimentació elèctrica per realitzar la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valorarà a part. Treballs de seguiment i gestió de l'gestor o gestors de Schneider Electric per a aquest projecte. Despeses de manutenció / viatges / diversos per a aquest projecte. Marca: SCHNEIDER o equivalent | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 03 | Instal·lacions tèrmiques / Climatització
|  | Titol 3 | 11 | Conceptes complementaris
'01.03.11 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 15 | 0
'01.03.11 | 2 | XPAU0202 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.03.11 | 3 | PPAUU700 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de canonades de les xarxes de fancoils de planta i de les xarxes del climatitzador a coberta a la xarxa existent a planta coberta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 04 | Instal·lacions de protecció contraincendis
|  | Titol 3 | 01 | Extinció manual
'01.04.01 | 1 | EM31U003 | u | Subministrament de extintor manual, d'eficàcia 21A-233B-75F (Extintor Agua Escuma), de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat. Instal·lat a armari de manega BIE. | 0 | 2 | 0
'01.04.01 | 2 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 0 | 1 | 0
'01.04.01 | 3 | EM236CBH | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 0 | 2 | 0
'01.04.01 | 4 | EF21H712 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.04.01 | 5 | EF21H812 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 18 | 0
'01.04.01 | 6 | E89FPBPB | m | Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. | 0 | 33 | 0
'01.04.01 | 7 | EB927FF1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 04 | Instal·lacions de protecció contraincendis
|  | Titol 3 | 02 | Evacuació
'01.04.02 | 1 | EB927FF1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament | 0 | 11 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 04 | Instal·lacions de protecció contraincendis
|  | Titol 3 | 03 | Conceptes complementaris
'01.04.03 | 1 | XPAU0016 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.04.03 | 2 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 3 | 0
'01.04.03 | 3 | PPAUU600 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de canonada de BIES a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 05 | Gasos medicinals
|  | Titol 3 | 01 | Laboratoris
'01.05.01 | 1 | EF433512 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 10 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 970 | 0
'01.05.01 | 2 | EF433712 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 12 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 1414 | 0
'01.05.01 | 3 | EF433D32 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 393 | 0
'01.05.01 | 4 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 0 | 2777 | 0
'01.05.01 | 5 | EX000020 | UT | Subministrament i instal·lació de lloc de consum per a gas técnic en taula de laboratori, proveida de regulador de presió (presió a definir a obra), amb marcatge CE producte sanitari, amb dispositiu de tancament. Totalment instal·lada, conexionada, provada i en funcionament. | 0 | 180 | 0
'01.05.01 | 6 | EN314A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 38 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 05 | Gasos medicinals
|  | Titol 3 | 02 | Conceptes complementaris
'01.05.02 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 12 | 0
'01.05.02 | 2 | XPAUU018 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.05.02 | 3 | PPAUU400 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Neteja de canonades, segons normativa, posada en carrega per fer proves d'estanquitat i posterior neteja amb nitrogen per deixar les canonades buides. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 06 | Transport Pneumàtic
|  | Titol 3 | 01 | Xarxa transport pneumàtic
'01.06.01 | 1 | ED15U001 | m | Tub de PVC de paret massisa, especialment tractat per a transport neumatic, de D 110 mm, pressió nominal 45g/cm2, incloses les peces especials, inclos curves de radi 650 mm. i fixat mecànicament amb brides | 0 | 89 | 0
'01.06.01 | 2 | XPAUU675 | pa | Instal.lació de unitats d'agulla de desviació de grup, constituïdes amb frontals d'aleació de plàstic modern, amb tres ramals de derivació, equip electromecànic d'actuació rotativa, placa base de connexions amb memòria de dades i amplificació, protecció estàtica i elements de fixació, amb connexions i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament. | 0 | 4 | 0
'01.06.01 | 3 | EP43U001 | m | Instal·lació elèctrica amb cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. | 0 | 110 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | 06 | Transport Pneumàtic
|  | Titol 3 | 02 | Conceptes complementaris
'01.06.02 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 3 | 0
'01.06.02 | 2 | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 0 | 3 | 0
'01.06.02 | 3 | XPAU9017 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | CQ | Control de Qualitat
'01.CQ | 1 | XPAUU002 | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a les proves d’assaig de laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per la Direcció d’execució a l’inici de les obres, amb un import previst de l’1% sobre el Pressupost d’execució material d’obra (PEM). Inclou la contractació d’un Laboratori d’assaigs, pel control de qualitat de l’edificació, homologat i acreditat per l’administració, per portar a terme les proves previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ), i/o les possibles proves que se’n derivin durant el transcurs de les obres; prèvia acceptació de la Direcció Facultativa. Inclou la gestió de les proves de Laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat, els mitjans auxiliars i les ajudes d’obra civil necessàries per portar-les a terme. Les condicions exigides per aquests Laboratoris són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. Les obligacions dels Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació són: Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els quals s’hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineixi els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposi de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs. Inclou noves proves, no previstes en el Programa inicial de Control de Qualitat, sempre i quan no es superi l’import total de l’1% previst pel Control de Qualitat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 0 | 1 | 0
'01.CQ | 2 | XPA41001 | u | Conjunt de treballs necessaris per a la legalització de la instal·lació tèrmica davant l'Organisme de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya. S'inclou la recopilació i confecció de la documentació següent: * Declaració CE dels equips que formen part de la instal·lació. * Projecte tècnic de legalització, signat per tècnic competent. * Certificat final d'obra, que signarà l'empresa instal·ladora autoritzada, així com el tècnic competent en cas necessari. * Contracte de manteniment de la instal·lació, subscrit amb empresa instal·ladora autoritzada. * Certificat de proves d'estanquitat dels circuits frigorífics que formin part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. * Programa de manteniment i Programa de gestió energètica, d'acord amb les especificacions del RITE, signats per empresa instal·ladora autoritzada. S'inclouen les taxes emeses per la Generalitat de Catalunya en concepte de la tramitació de l'expedient. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | GR | Gestió de residus
'01.GR | 1 | E2R2U300 | pa | Trasllat i classificació en obra dels residus de construcció o demolicions. Transport i entrega de residus a cente autoritzat de reciclatge/abocador. Inclou taxes i impostos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions mecàniques
|  | Capítol | SS | Seguretat i salut
'01.SS | 1 | XPAUU001 | pa | Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, i mesures de protecció i prevenció necessàries en fase d'execució. on s'inclou: 01-Equips de protecció individual. 02-Despeses de formació en seguretat i salut 03-Despeses de control de salut, que inclouen: - Construir pantalles antipols. No s'haurà de extreure les pantalles de cada zona fins que l'obra no estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada i sempre evitant la dispersió de pols en l'ambient. - Segellar forats, canonades, i conductes adequadament per evitar la propagació de pols. - Construir una avantcambra, abans de l'inici de l'obra, quan l'accés a l'àrea de treball sigui adjacent a zones que precisen mantenir un ambient net, tals com laboratoris i estabulari. - Controlar la autorització d'accés a les obres a persones alienes i controlar que disposin dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que tot el personal que accedeixi a l'àrea de treball disposi dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d'obres i a les adjacents. - Eliminar la runa en contenidors tancats i a través d'una tovera que els aboqui a un contenidor tancat. - Definir circuits de circulació específica per als operaris, material i runa. - Mantenir una freqüència addient de les neteges d'obra i les àrees adjacents, per tal que la zona quedi neta i ordenada a l'acabar la jornada. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 0 | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-1 | E2R2U300 | pa | Trasllat i classificació en obra dels residus de construcció o demolicions. Transport i entrega de residus a cente autoritzat de reciclatge/abocador. Inclou taxes i impostos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-2 | E443Z930 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura suportació canonades formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i / o cargols. Fins i tot sorrejat al taller fins al grau Sa. 2 ½ i protecció immediata amb una mà de fosfat de zinc de 50 micres de gruix, i pintat amb dues mans d'esmalt sintètic de 40 micres cadascuna i acabat segons projecte. Incloent p.p. de variacions de pes referents a les toleràncies dimensionals, perforacions de fixació, elements de suport, soldadures, cargols, rigiditzadors, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Criteri de mesura: Metro lineal de perfils sobre plànol. El pes per ml considerat en aquest mesurament és el pes teòric dels perfils basat en les taules de l'Promptuari Ensidesa, en cap cas s'inclouen les desviacions mitjanes de dimensions admeses segons les toleràncies recollides per les normes Inclou el subministrament i aplicació d'una capa de pintura JAITEK-34 de gruix mínim 300 micres de pel·lícula seca i dues capes d'acabat amb pintura EUROPUR HB de gruix 50 micres de pel·lícula seca i color a definir per la Propietat. Cadascuna de les capes de pintura serà de diferent color. Especificacions segons Euroquimica Tota l'estructura vindrà pintada des de taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.014 | /R | x | 0 | = | 0
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.008 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.014 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z5025 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7DZB2A2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | E89FPBPB | m | Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZAF000 | kg | Imprimació fosfatant | 0.0306 |  | x | 0 | = | 0
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | EB927FF1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB927FF1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | ED15R711 | m | Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.28 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | ED15U001 | m | Tub de PVC de paret massisa, especialment tractat per a transport neumatic, de D 110 mm, pressió nominal 45g/cm2, incloses les peces especials, inclos curves de radi 650 mm. i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC, D 110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD13UOO1 | m | Tub de PVC de paret massisa, especialment tractat per a transport neumatic, de D 110 mm, incloses les peces especials, inclos curves de radi 650 mm. | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC, D 110 mm | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z2000 | u | Brida per a tub de PVC | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | ED31U011 | u | Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 110 mm, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD31U011 | u | Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | EE420125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE420125 | m | Conducto circular tipo SPIRO de chapa de acero galvanizado y grapado helicoidalmente. De diámetro 125 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | EE420150 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 150 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE420150 | m | Conducto circular tipo SPIRO de chapa de acero galvanizado y grapado helicoidalmente. De diámetro 150 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | EE420180 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 180 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE420180 | m | Conducto circular tipo SPIRO de chapa de acero galvanizado y grapado helicoidalmente. De diámetro 180 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | EE420200 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 200 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE420200 | m | Conducto circular tipo SPIRO de chapa de acero galvanizado y grapado helicoidalmente. De diámetro 200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | EE420225 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat s/UNE-EN 1506. Tipus SPIRO o equivalent De diàmetre 225 mm Inclou suports, abraçadores isofòniques, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE420225 | m | Conducto circular tipo SPIRO de chapa de acero galvanizado y grapado helicoidalmente. De diámetro 225 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | EE44C125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44C125 | m | Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 125 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | EE44C200 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 200 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44C200 | m | Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | EE44C250 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 250 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44C250 | m | Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 250 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | EE44C315 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 315 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44C315 | m | Conducte flexible compost. Format per tres làmines d'alumini, dos de polièster i una de copolímer. Tipus COMBIDEC de Flexal o equivalent De diàmetre 315 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | EE44S125 | m | Subministrament i muntatge de: Conducte flexible acústic. Format per conducte flexible perforat, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat. Tipus SONODEC de Flexal o equivalent De diàmetre 125 mm Inclou suportació, abraçadores, petit material, peces especials, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44S125 | m | Conducto flexible compuesto acústico. Formado por conducto flexible perforado, aislado con fibra de vidrio y recubierto de aluminio reforzado. De diámetro 125 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | EE520C08 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, segellat amb massilla per a classe d'estanquitat C segons UNE EN 1507, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| BE520C08 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, segellat amb massilla per a classe d'estanquitat C segons UNE EN 1507, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Instal·lat i provat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | EE5ZU900 | u | Instal.lació de registre de neteja en conducte de climatització de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, proveït de tancament i de juntes per a garantir l'estanqueitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE5ZU900 | u | Registre de neteja en conducte de climatització de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, proveït de tancament i de juntes per a garantir l'estanqueitat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | EE61E030 | m2 | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a conductes a base de planxa d'escuma elastomèrica flexible, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 7.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,036 W / ( m · K), classificació al foc BL-s3, d0. Encolat al conducte, amb tires adhesives de segellat Gruix: 30 mm, muntat per l'exterior del conducte Marca: ARMAFLEX o equivalent Material: Armaflex Duct Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE61E030 | m2 | Aislamiento exterior de conductos mediante planchas de espuma elastomérica de 30 mm de grueso, encoladas al conducto con tiras adhesivas de sellado. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | EE61E050 | m2 | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a conductes a base de planxa d'escuma elastomèrica flexible, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 7.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,036 W / ( m · K), classificació al foc BL-s3, d0. Encolat al conducte, amb tires adhesives de segellat Gruix: 50 mm, muntat per l'exterior del conducte Marca: ARMAFLEX o equivalent Material: Armaflex Duct Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE61E050 | m2 | Aislamiento exterior de conductos mediante planchas de espuma elastomérica de 50 mm de grueso, encoladas al conducto con tiras adhesivas de sellado. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | EEJBC005 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 400-500-600 m3/h Potència fred: 2.900 F/h Potència calor: 5.100 kcal/h Motor: 0,234 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-5 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJBC005 | u | Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 400-500-600 m3/h Potència fred: 2.900 F/h Potència calor: 5.100 kcal/h Motor: 0,234 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-5 especial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | EEJBC008 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 550-700-800 m3/h Potència fred: 4.900 F/h Potència calor: 9.000 kcal/h Motor: 0,290 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-8 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJBC008 | u | Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 550-700-800 m3/h Potència fred: 4.900 F/h Potència calor: 9.000 kcal/h Motor: 0,290 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-8 especial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | EEJBC015 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 1.200-1.450-1.700 m3/h Potència fred: 7.700 F/h Potència calor: 14.200 kcal/h Motor: 2x0,170 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-15 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJBC015 | u | Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 1.200-1.450-1.700 m3/h Potència fred: 7.700 F/h Potència calor: 14.200 kcal/h Motor: 2x0,170 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-15 especial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | EEJBC030 | u | Subministrament i muntatge de: Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 2.150-2.650-3.150 m3/h Potència fred: 14.400 F/h Potència calor: 26.300 kcal/h Motor: 2x0,450 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-30 especial Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i silenciadors. Muntat amb accessoris necessaris, en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJBC030 | u | Climatitzador horitzontal insonoritzat, per a un sistema d'instal·lació a 4 tubs, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, amb ventilador/s plug fan i motor/s EC, i silenciadors en aspiració i impulsió. Cabal d'aire: 2.150-2.650-3.150 m3/h Potència fred: 14.400 F/h Potència calor: 26.300 kcal/h Motor: 2x0,450 kW 230V-I-50Hz Marca: SERVOCLIMA o equivalent Model: CHI-30 especial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | EEJTT027 | u | Subministrament i muntatge: CL-27 Laboratoris Climatitzador horitzontal construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: panells segons fitxes tècniques. Bancada realitzada amb perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Amb ventiladors Plug-fan i motors EC. De les següents característiques: Cabal imp.: 6.470 m3/h Pressió estàtica disponible imp: 650 Pa Filtratge imp.: G4+F7+F9 Motor imp: 2 x 3,9 kW 400V-III-50Hz Cabal ret.: 5.730 m3/h Pressió estàtica disponible ret.: 300 Pa Filtratge ret: F7 Motor ret.: 2,4 kW 400V-III-50Hz Pot. fred: 68,25 kW Pot. calor: 23,60 kW Recuperador: plaques Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: interior Resta d'especificacions, components, etapes i mides segons fitxes tècniques i/o memòria. Amb quadre elèctric de proteccions i maniobra en el propi climatitzador. Proteccions incloses segons especificacions en fitxes tècniques i/o memòria. Inclou transport, mitjans d'elevació mecànica, ensablatge i segellat de mòduls en obra necessaris, suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. Compliment ErP i Certificació Eurovent. Nº de oferta B19171NEU de 27/01/2020 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJTT027 | u | CL-27 Laboratoris Climatitzador horitzontal construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: panells segons fitxes tècniques. Bancada realitzada amb perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Amb ventiladors Plug-fan i motors EC. De les següents característiques: Cabal imp.: 6.470 m3/h Pressió estàtica disponible imp: 650 Pa Filtratge imp.: G4+F7+F9 Motor imp: 2 x 3,9 kW 400V-III-50Hz Cabal ret.: 5.730 m3/h Pressió estàtica disponible ret.: 300 Pa Filtratge ret: F7 Motor ret.: 2,4 kW 400V-III-50Hz Pot. fred: 68,25 kW Pot. calor: 23,60 kW Recuperador: plaques Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: interior Resta d'especificacions, components, etapes i mides segons fitxes tècniques i/o memòria. Amb quadre elèctric de proteccions i maniobra en el propi climatitzador. Proteccions incloses segons especificacions en fitxes tècniques i/o memòria. Inclou transport, mitjans d'elevació mecànica, ensablatge i segellat de mòduls en obra necessaris, suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. Compliment ErP i Certificació Eurovent. Nº de oferta B19171NEU de 27/01/2020 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | EEK251C0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta de regulació (-O) i plènum de conexió frontal/lateral aïllat (-PE-20/21). Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O-PE-20/21 aïllat Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK251C0 | u | Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta reguladora del cabal d'aire. Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | EEK253C0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta de regulació (-O) i plènum de conexió frontal/lateral aïllat (-PE-20/21). Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O-PE-20/21 aïllat Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK253C0 | u | Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió. Amb comporta reguladora del cabal d'aire. Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-DH-O | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | EEK531K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 200 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK531K0 | u | Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 200 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | EEK551K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK551K0 | u | Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 100 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | EEK553K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK553K0 | u | Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 300 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | EEK593K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 500 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK593K0 | u | Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 500 x 200 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | EEK5B7K0 | u | Subministrament i muntatge de: Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 600 x 400 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK5B7K0 | u | Reixa de retorn / extracció amb lames fixes a 45º. Acabat en alumini anoditzat o pintat en RAL a definir. Amb comporta de regulació (-O), marc portafiltres (-FF) amb filtrina incorporada, i plènum de conexió frontal/lateral (-PE-20/21). Mida: 600 x 400 mm Marca: KOOLAIR o equivalent Model: 20-45-H-O-FF-PE-20/21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | EEKC7125 | u | Subministrament i muntatge de: Regulador circular d'aire per mantenir constant el cabal d'aire. D'execució en plàstic per instal·lar a l'interior del conducte circular de xapa galvanitzada. Amb ajust de cabal de disseny abans d'instal·lar en conducte i identificació mitjançant etiqueta en conducte un cop instal·lat. De diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: VFL Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKC7125 | u | Regulador circular d'aire per mantenir constant el cabal d'aire. D'execució en plàstic per instal·lar a l'interior del conducte circular de xapa galvanitzada. Amb ajust de cabal de disseny abans d'instal·lar en conducte i identificació mitjançant etiqueta en conducte un cop instal·lat. De diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: VFL | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | EEKD8311 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8311 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | EEKD8321 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8321 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 200 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | EEKD8421 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant Mides: 250 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8421 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 250 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | EEKD8521 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 300 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8521 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 300 x 150 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EEKD8631 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 350 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8631 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 350 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EEKD8941 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKD8941 | u | Comporta rectangular de cabal constant. Mides: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: EN | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EEKP2128 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP2128 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EEKP2183 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 180 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP2183 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 180 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | EEKP2228 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 225 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP2228 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte circular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Diàmetre: 225 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKRS-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | EEKP6332 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 200 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP6332 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 200 x 200 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | EEKP6942 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP6942 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 500 x 250 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | EEKP6B52 | u | Subministrament i muntatge de: Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 600 x 300 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 Inclou: * Segellat de forat EI-120, declaració de prestacions segons Reglament Europeu 305/2011 signada pel fabricant, i informe d'assaig a la posició de muntatge. * Part proporcional de cablejat fins mòdul monitor. * Transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKP6B52 | u | Comporta tallafocs per a muntatge en conducte rectangular. Amb fusible, 2 finals de carrera i rearmament manual. EI-120 Mida: 600 x 300 mm Marca: TROX o equivalent Model: FKA-EU / Z03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | EEKUT100 | u | Subministrament i muntatge de: Boca d'extracció execució en xapa lacada. Color blanc. De diàmetre: 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: LVS 100 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKUT100 | u | Boca d'extracció execució en xapa lacada. Color blanc. De diàmetre: 100 mm Marca: TROX o equivalent Model: LVS 100 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | EEMJ3129 | u | Suministro y montaje de: EX-27 Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 300 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) Especificacions segons fitxes tècniques i/o memòria. Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEMJ3129 | u | Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 300 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | EEMJ3133 | u | Suministro y montaje de: EX-30 Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 450 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) Especificacions segons fitxes tècniques i/o memòria. Inclou suports amb antivibradors adequats, lona flexible en connexió a conductes i accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEMJ3133 | u | Unitat de ventilació tipus caixa, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm. amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Amb ventilador plug-fan i motor EC. De les següents característiques: Cabal: 450 m3/h Pressió estàtica disponible: 250 Pa Filtratge: -- Motor: 0,5 kW 230V-I-50Hz Marca: TROX o equivalent Model: TKM 50 HE EU especial Execució: intempèrie (teulat de xapa) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | EENP30A3 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a3) Per filtre: 535 x 535 x 78 mm Cabal màxim: 455 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x198x294/M/2/S/0/LED/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BENP30A3 | u | Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a3) Per filtre: 535 x 535 x 78 mm Cabal màxim: 455 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x198x294/M/2/S/0/LED/SP | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | EENP30A4 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x24 (a4) Per filtre: 610 x 610 x 78 mm Cabal màxim: 605 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x24x198x294/M/2/S/0/LED/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BENP30A4 | u | Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x24 (a4) Per filtre: 610 x 610 x 78 mm Cabal màxim: 605 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x24x198x294/M/2/S/0/LED/SP | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | EENP30A5 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a5) Per filtre: 535 x 535 x 150 mm Cabal màxim: 870 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x248x416/M/2/S/0/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BENP30A5 | u | Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 600x39 (a5) Per filtre: 535 x 535 x 150 mm Cabal màxim: 870 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/600x39x248x416/M/2/S/0/SP | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | EENP30A6 | u | Subministrament i muntatge de: Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x54 (a6) Per filtre: 610 x 610 x 150 mm Cabal màxim: 1.150 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x54x298x366/M/2/S/0/SP Muntat amb suports i accessoris necessaris, segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BENP30A6 | u | Calaix portafiltres per filtre absolut d'aire, amb difusor de sostre de tipus rotacional. Carcassa en planxa d'acer soldada, estanca a l'aire, amb acabat pintat en blanc (RAL 9010), amb preses de pressió, i difusor en plancha d'acer pintat. Amb comporta. Tamany caixa: 680x54 (a6) Per filtre: 610 x 610 x 150 mm Cabal màxim: 1.150 m3/h Marca: TROX o equivalent Model: TFC-SC-SPC-VDW/680x54x298x366/M/2/S/0/SP | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | EEU11001 | u | Subministrament i muntatge de: Purgador automàtic d'aire amb vàlvula de tancament. Marca: PNEUMATEX o equivalent Model: Zeparo ZUT 15 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU11001 | u | Purgador automático de aire con válvula de cierre. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | EEU51502 | u | Subministrament i muntatge de: Termòmetre de capella, longitud 110 mm, amb beina. Escala 0 a 100 ºC Marca: WIKA o equivalent Inclou accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU51502 | u | Termómetro de capilla, longitud 110 mm, con vaina. Escala 0 a 100 ºC Marca: WIKA o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | EEU52001 | u | Subministrament i muntatge de: Beina per termòmetre en canonada. Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU52001 | u | Vaina para termómetro en tubería. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | EEV2DB00 | u | Subministrament i muntatge de: Actuador mecànic modulant amb connectivitat field bus (BACnet MS / TP i Modbus RTU) per vàlvules d'equilibrat i de control independents de la pressió DN10-32. Senyal de control: BACnet MS / TP, Modbus RTU, 0-10 V / 2-10 V, 0-20 / 4-20 mA. Classe IP54. Marca: DANFOSS o equivalent Model: NovoCon S Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2DB00 | u | Actuador mecànic modulant amb connectivitat field bus (BACnet MS / TP i Modbus RTU) per vàlvules d'equilibrat i de control independents de la pressió DN10-32. Senyal de control: BACnet MS / TP, Modbus RTU, 0-10 V / 2-10 V, 0-20 / 4-20 mA. Classe IP54. Marca: DANFOSS o equivalent Model: NovoCon S | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | EEV2X011 | u | Subministrament i muntatge de: Mòdul de paret STR100 amb sonda de temperatura ambient tipus Termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus PC / ABS, amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 84mm x 116mm x 24mm. Rang de lectura: 0 a 50 ºC. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: STR100 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2X011 | u | Mòdul de paret STR100 amb sonda de temperatura ambient tipus Termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus PC / ABS, amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 84mm x 116mm x 24mm. Rang de lectura: 0 a 50 ºC. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: STR100 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | EEV2X500 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda de temperatura d'immersió, L=100 mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caixa de poliamida amb protecció IP65. Tub d'immersió en acer inoxidable. Rang de lectura: -40ºC a 150 ºC. Amb beina de llautó niquelat, PN16, amb rosca M 1/2 ´´. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: STP100-100 + Beina 100 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2X500 | u | Sonda de temperatura d'immersió, L=100 mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caixa de poliamida amb protecció IP65. Tub d'immersió en acer inoxidable. Rang de lectura: -40ºC a 150 ºC. Amb beina de llautó niquelat, PN16, amb rosca M 1/2 ´´. Marca: SCHNEIDER Model: STP100-100 + Beina 100 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | EEV2X900 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda combinada de temperatura i humitat per a conductes. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Tub d'immersió en Poliamida, amb filtre protector del sensor (en extrem), de bronze. Longitud d'immersió 230mm. Fins i tot brida subjecció a conducte. Caixa de Poliamida amb Protecció IP65. Rangs de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humitat 0-95% HR. Transmissor per a senyal d'HR seleccionable 4-20mA (requereix alimentació a 15-28V CC) o 0-10V (requereix alimentació a 15-35V CC o 24V CA, alternativament). Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SHD100-T Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2X900 | u | Sonda combinada de temperatura i humitat per a conductes. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Tub d'immersió en Poliamida, amb filtre protector del sensor (en extrem), de bronze. Longitud d'immersió 230mm. Fins i tot brida subjecció a conducte. Caixa de Poliamida amb Protecció IP65. Rangs de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humitat 0-95% HR. Transmissor per a senyal d'HR seleccionable 4-20mA (requereix alimentació a 15-28V CC) o 0-10V (requereix alimentació a 15-35V CC o 24V CA, alternativament). Marca: SCHNEIDER Model: SHD100-T | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | EEV2XC01 | u | Subministrament i muntatge de: Sonda de qualitat d'aire i temperatura per conducte. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus ABS amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 82mm x 116mm x 24mm. Rangs de lectura: Temperatura 0 a 50 º C, Concentració de CO2: 0-2000ppm. El transmissor seleccionable 0-10V o 0-5V, amb alimentació a 24V CA. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SCD110 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XC01 | u | Sonda de qualitat d'aire i temperatura per conducte. Sensor de temperatura seleccionable tipus Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). En caixa de material plàstic tipus ABS amb grau de protecció elèctrica IP20. Dimensions 82mm x 116mm x 24mm. Rangs de lectura: Temperatura 0 a 50 º C, Concentració de CO2: 0-2000ppm. El transmissor seleccionable 0-10V o 0-5V, amb alimentació a 24V CA. Marca: SCHNEIDER Model: SCD110 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | EEV2XM10 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió diferencial d'aire per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic de PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD310-100/300/500/1000Pa Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XM10 | u | Transmissor de pressió diferencial d'aire per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic de PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD310-100/300/500/1000Pa | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | EEV2XM11 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió diferencial d'aire, amb display LCD, per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD360-300/500/1000/2500Pa. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XM11 | u | Transmissor de pressió diferencial d'aire, amb display LCD, per a diferents rangs de pressió seleccionables, entre preses de pressió, amb sortida 0-10V. Inclou tubs de connexió en PVC tou i dos connectors, per a conducte, de plàstic. Temps de resposta inferior a 10ms. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa en plàstic PP. Protecció IP65. Dimensions 85mm x 56mm x 34mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD360-300/500/1000/2500Pa. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-69 | EEV2XO00 | u | Subministrament i muntatge de: Pressòstat diferencial per aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). En caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1 / 8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPD910-500 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XO00 | u | Pressòstat diferencial per aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). En caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1 / 8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Marca: SCHNEIDER Model: SPD910-500 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-70 | EEV2XQ01 | u | Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió d'aigua de 0 a 16 bar (connexió roscada inox. M 1/4 ´´o 1/2´´), amb sortida 0-10V. Inclou 2 metres de cable. Màxima pressió d'operació: 2 x rang. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa de connexió en plàstic de poliamida i membrana (en contacte amb el medi) d'acer inoxidable. Protecció IP65. Dimensions L = 95mm i femella de fixació de 22mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPP110-1600 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XQ01 | u | Transmissor de pressió d'aigua de 0 a 16 bar (connexió roscada inox. M 1/4 ´´o 1/2´´), amb sortida 0-10V. Inclou 2 metres de cable. Màxima pressió d'operació: 2 x rang. Requereix alimentació a 24V CA o 15-36V CC. Caixa de connexió en plàstic de poliamida i membrana (en contacte amb el medi) d'acer inoxidable. Protecció IP65. Dimensions L = 95mm i femella de fixació de 22mm. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SPP110-1600 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-71 | EEV2XX01 | u | Subministrament i muntatge de: Controlador de Fan Coil parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color Blanc o a definir per la Propietat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3Di, 3T). Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Amb marc embellidor. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SE8350U0B11 Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2XX01 | u | Controlador de Fan Coil parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color Blanc o a definir per la Propietat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3Di, 3T). Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Amb marc embellidor. Marca: SCHNEIDER o equivalent Model: SE8300 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-72 | EEV3S027 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-27 Quadre de regulació per a senyals segons llistat de punts. 1 x AM-TIPO1 CUADROS CONTROL 1 x SXWMPC24A10001 SmartX Controller MP-C-24A Amb reserva de senyals del 15% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en climatitzador. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV3S027 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-27 Quadre de regulació per a senyals: ED: SD: EA: SA: Integracions: Amb reserva de senyals del 30% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en climatitzador. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-73 | EEV3SZ27 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-Z27 Quadre de regulació per a senyals segons llistat de punts. 1 x AM-TIPO1 CUADROS CONTROL 1 x SXWMPC15A10001 SmartX Controller MP-C-15A 13 x SXWRCF12A10001 Controlador de zona 12IO tipo A 24V Libre 13 x SXWSBTXXXSXX Base SmartX Sensor, Temp 13 x SXWSCDXSELXX Frontal SmartX sensor, Display táctil Amb reserva de senyals del 15% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en sala tècnica o similar. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV3SZ27 | u | Subministrament i muntatge de: QRC-Z27 Quadre de regulació per a senyals: ED: SD: EA: SA: Integracions: Amb reserva de senyals del 30% de cada tipus per futures modificacions Incloent controlador microprocessat amb comunicació BACnet , mòduls d'E/S, connexió Ethernet, connexió a 24 VAC, armari elèctric muntat en climatitzador. Amb diferencial, magnetotèrmics, transformador, relés, aparellatge elèctric, presa de corrent i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris. Marca: SCHNEIDER o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-74 | EEV43320 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 2x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV43320 | m | Cable de cobre apantallado tipo RZ1 libre de halógenos, de sección 2x1,5 mm2, instalado en bandeja con tapa y/o tubo protector. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-75 | EEV43330 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 3x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV43330 | m | Cable de cobre apantallado tipo RZ1 libre de halógenos, de sección 3x1,5 mm2, instalado en bandeja con tapa y/o tubo protector. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | EEV43340 | m | Subministrament i muntatge de: Cable de coure apantallat tipus RZ1 lliure d'halògens, de secció 4x1,5 mm2, instal·lat en safata amb tapa i / o tub protector. Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV43340 | m | Cable de cobre apantallado tipo RZ1 libre de halógenos, de sección 4x1,5 mm2, instalado en bandeja con tapa y/o tubo protector. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | EEV4B061 | m | Subministrament i muntatge de: Bus de comunicacions per als diferents elements de control. Marca: SCHNEIDER o equivalent Inclou part proporcional de tub protector o safata, elements de connexió, fixació i senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV4B061 | m | Bus de comunicacions xxxxx. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | EEVWS002 | u | Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa de les intal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i / o representants de la Propietat, d'el projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats de sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici / s objecte d'el projecte. - Enginyeria de sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexionat - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió de sistema, segons el projecte de detall. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al / s lloc / s central / es de control. - Verificació de l'correcte funcionament de sistema de control de Clima. - Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físiques com d'integració - Verificació de l'correcte funcionament de sistema de control de Clima - Un curs de formació per al personal designat a l'explotació de sistema. - És necessària la presència d'un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat a l'95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips hauran d'estar amb alimentació elèctrica per realitzar la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valorarà a part. Treballs de seguiment i gestió de l'gestor o gestors de Schneider Electric per a aquest projecte. Despeses de manutenció / viatges / diversos per a aquest projecte. Marca: SCHNEIDER o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BEVWS002 | u | Conjunt de treballs d'enginyeria d'aplicació i programació. Inclou creació de base de dades d'acord amb llistat de punts i programació de controladors de camp, Gràfics del lloc central, pogramació i generació de pantalles de la instal·lació per al maneig del sistema per part de l'usuari, Posada en marxa de la instal·lació de control ( controladors, lloc central o terminal de comandament i material de camp contractats). Inclou assistència tècnica, supervisió en obra i verificació del correcte funcionament de la instal·lació de control. No inclou posada en marxa d'instal·lacions de tercers. Inclou treballs d'integració en el sistema de control de climatització existent. S'inclou la formació in situ del personal designat per l'usuari en la utilització i maneig del sistema, després de la posada en marxa. També s'inclou lliurament de documentació final d'obra: memòria de funcionament, esquemes de quadres, llistat de punts, programació i documentació tècnica d'elements instal·lats. Inclou integració d'equips segons llistat de punts. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | EF111001 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-15 1/2 '' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111001 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. DN-15 1/2'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | EF111002 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-20 3/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111002 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 3/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | EF111003 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-25 1'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111003 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 1'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | EF111004 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-32 1 1/4'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111004 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 1 1/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | EF111005 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-40 1 1/2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111005 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 1 1/2'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-84 | EF111006 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-50 2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.54 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.54 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111006 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 2'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-85 | EF111007 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-65 2 1/2'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111007 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 2 1/2'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-86 | EF111008 | m | Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie M segons UNE-EN 10255. DN-80 3'' Inclou part proporcional de colzes, Ts, figures i accessoris, transport, suports, pintura de protecció (antiòxid i esmalt), petit material i complements necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF111008 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, serie M según UNE-EN 10255. De diámetro 3'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-87 | EF21H712 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.29 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.29 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFY21710 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFW21710 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BF21H700 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A71G00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.35 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-88 | EF21H812 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFW21810 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFY21810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF21H800 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-89 | EF433512 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 10 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.077 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.077 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A77500 | u | Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 10 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 0 | = | 0
| BF433510 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 10 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW43310 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 10 mm de diàmetre, per a unió a compressió i pressió mitjana | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-90 | EF433712 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 12 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.077 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.077 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF433710 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 12 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A77700 | u | Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 12 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 0 | = | 0
| BFW43410 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 12 mm de diàmetre, per a unió a compressió i pressió mitjana | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-91 | EF433D32 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF433D30 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW43810 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 18 mm de diàmetre, per a unió a compressió i pressió mitjana | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0A77D00 | u | Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 18 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-92 | EF5253B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFY5A500 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFW525B0 | u | Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BF525300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75X00 | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-93 | EF52A3B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW52AB0 | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75C00 | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| BFY5AA00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF52A300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-94 | EFA11002 | m | Subministrament i muntatge de: Tub de PVC de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2. Amb p.p. de sifons i accessoris. DN-20 3/4'' Inclu transport, suports, petit material i accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFA11002 | m | Tub de PVC de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2. Amb p.p. de sifons i accessoris. DN-20 3/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-95 | EFC1NP20 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL2073 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFC1NP20 | m | Tub de polipropilè copolímer random PPR RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PPR (2/4) PPR + FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 20 mm i 2.8 mm de gruix. Classe 1 / 10-2 / 10-4 / 10-5 / 8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF / ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF / ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ° C / 82 ° C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95 ° C. ref. 27TNIRCL2073 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-96 | EFC1NP25 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL2573 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFC1NP25 | m | Tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL2573 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-97 | EFC1NP32 | m | Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 32 mm i 4,4 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL3273 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFC1NP32 | m | Tub de polipropilè copolímer random PP-R RA 7050 resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, compost amb fibra de vidre (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7 , 3, de diàmetre 32 mm i 4,4 mm de gruix. Classe 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricat i certificat segons especificacions per a sistemes a pressió de canonades de PP-R ASTM F 2389. Certificat de compliment amb els requisits per a sistemes de canonades de plàstic NSF/ANSI Standard 14, certificat d'idoneïtat per a tràfec d'aigua potable segons norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°C/82°C) i certificat ASTM F 2023: Assaig per a l'avaluació de la resistència a la degradació oxidativa de la canonades i accessoris en instal·lacions d'aigua calenta clorada. Idoni per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS), acumulació i recirculació, amb aigua d'alimentació sotmesa a tractament de prevenció de Legionella amb hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C. Ref. 27TNIRCL3273 de sistema de canonada Niron Premium o equivalent. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-98 | EFQ31111 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-15 (1/2'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31111 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-15 (1/2'') interior Espesor: 25 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-99 | EFQ31112 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-20 (3/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31112 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-20 (3/4'') interior Espesor: 25 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-100 | EFQ31113 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-25 (1'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31113 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-25 (1'') interior Espesor: 25 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-101 | EFQ31114 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31114 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-32 (1 1/4'') interior Espesor: 25 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-102 | EFQ31116 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-50 (2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31116 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-50 (2'') interior Espesor: 30 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-103 | EFQ31117 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31117 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-65 (2 1/2'') interior Espesor: 30 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-104 | EFQ31118 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-80 (3'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31118 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-80 (3'') interior Espesor: 30 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-105 | EFQ31127 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua freda 0..10ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') exterior edifici Gruix: 50 mm Material: AF / Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31127 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua fría 0..10ºC Tubo: DN-65 (2 1/2'') exterior Espesor: 50 mm Material: AF/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-106 | EFQ31311 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-15 (1/2'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31311 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-15 (1/2'') interior Espesor: 25 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-107 | EFQ31312 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-20 (3/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31312 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-20 (3/4'') interior Espesor: 25 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-108 | EFQ31313 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-25 (1'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31313 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-25 (1'') interior Espesor: 25 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-109 | EFQ31314 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') interior edifici Gruix: 25 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31314 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-32 (1 1/4'') interior Espesor: 25 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-110 | EFQ31315 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-40 (1 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31315 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-40 (1 1/2'') interior Espesor: 30 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-111 | EFQ31316 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-50 (2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31316 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-50 (2'') interior Espesor: 30 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-112 | EFQ31317 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-65 (2 1/2'') interior edifici Gruix: 30 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.14 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31317 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-65 (2 1/2'') interior Espesor: 30 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-113 | EFQ31324 | m | Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades d'acer a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica flexible amb protecció antimicrobiana incorporada, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), classificació al foc BL-s3, d0. Fluid: Aigua calenta 40..60ºC Tub: DN-32 (1 1/4'') exterior edifici Gruix: 35 mm Material: SH/ Armaflex o equivalent Inclou transport, encolat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la senyalització adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ31324 | m | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero a base de coquilla de espuma elastomérica flexible con protección antimicrobiana incorporada, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,033 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0. Fluido: Agua caliente 40..60ºC Tubo: DN-32 (1 1/4'') exterior Espesor: 35 mm Material: SH/Armaflex o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-114 | EFQ3645L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ3645A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-115 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFQ3647A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-116 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFQ3649A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-117 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFQ364BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-118 | EJ13B613 | u | Subministre i col·locació de Lavabo de porcellana circular de color blanc per a sota marbre marca ROCA model FORO ref. 327884..0 o similar, de diametre 410 mm, amb forat per encastar de diametre 342mm, inclou joc de fixació i essmaltat a 2 cares. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 0 | = | 0
| BJ13B613 | u | Lavabo de porcellana circular de color blanc per a sota marbre marca ROCA model FORO ref. 327884..0 o similar, de diametre 410 mm, amb forat per encastar de diametre 342mm, inclou joc de fixació i essmaltat a 2 cares. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-119 | EJ14B212 | u | Subministre i col·locació de pack d'inodor suspès compacte, marca ROCA model MERIDIAN, composat per tassa suspesa amb sortida horitzontal, amb joc de fixació (ref. A346248000) i tapa iseient amb forntisses d'acer inoxidable (ref. tapa A8012AB004). O inodor similar de porcellana esmaltada, amb sortida horitzontal , amb seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions mural, Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 0 | = | 0
| BJ14B212 | u | Inodor suspès compacte, marca ROCA model MERIDIAN, composat per tassa suspesa amb sortida horitzontal, amb joc de fixació (ref. A346248000) i tapa i seient amb forntisses d'acer inoxidable (ref. tapa A8012AB004). | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-120 | EJ23U002 | u | Subministre i col·locació d'aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Model PRESTO 605 ECO PN ref 10601 o equivalent, amb distintiu d'aigua freda, amb les seguents caracteristiques: - Tancament automàtic a 10s - Cabal: 2l/m - Entrada mascle 1/2´´ - Amb airejador - Obertura amb pulsador - Cos y polsador de llautó cromat, amb peces interiors resitents a la corrosió. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ23U002 | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, Model PRESTO 605 ECO PN ref 10601 o equivalent, amb distintiu d'aigua freda, amb les seguents caracteristiques: - Tancament automàtic a 10s - Cabal: 2l/m - Entrada mascle 1/2´´ - Amb airejador - Obertura amb pulsador - Cos y polsador de llautó cromat, amb peces interiors resitents a la corrosió. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-121 | EJ2A813E | u | Subministrament i instal·lació de bastidor per a inodor suspes, amb fluxor de doble descarrega, encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats. Marca ROCA WC FLUXOR, ref 890092100 Totalment instal·lat, connexionat , provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2A813E | u | Bastidor per a inodor suspes, amb fluxor de doble descarrega, encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats. Marca ROCA WC FLUXOR, ref 890092100 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-122 | EJ2Z4127 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2Z4127 | u | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-123 | EJ2Z4129 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2Z4129 | u | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-124 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ7AG001M | m | Senyalització de canonades de gasos medicinals | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-125 | EM236CBH | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BM236CBH | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada i en posició horitzontal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-126 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-127 | EM31U003 | u | Subministrament de extintor manual, d'eficàcia 21A-233B-75F (Extintor Agua Escuma), de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat. Instal·lat a armari de manega BIE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM31U001 | u | Extintor manual, d'eficàcia 21A-233B-75F (Extintor Agua Espuma), de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-128 | EN311001 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-15 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN311001 | u | Válvula de bola de paso total, conexión roscada PN-16. Material: cuerpo y bola de latón, asientos PTFE. DN-15 1/2'' Marca: HARD serie 2000 o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-129 | EN311002 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-20 3/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN311002 | u | Válvula de bola de paso total, conexión roscada PN-16. Material: cuerpo y bola de latón, asientos PTFE. DN-20 3/4'' Marca: HARD serie 2000 o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-130 | EN311003 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-25 1'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN311003 | u | Válvula de bola de paso total, conexión roscada PN-16. Material: cuerpo y bola de latón, asientos PTFE. DN-25 1'' Marca: HARD serie 2000 o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-131 | EN311004 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-32 1 1/4'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN311004 | u | Válvula de bola de paso total, conexión roscada PN-16. Material: cuerpo y bola de latón, asientos PTFE. DN-32 1 1/4'' Marca: HARD serie 2000 o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-132 | EN311007 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de bola de pas total, connexió roscada PN-16. Material: cos i bola de llautó, seients PTFE. DN-65 2 1/2'' Marca: HARD sèrie 2000 o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN311007 | u | Válvula de bola de paso total, conexión roscada PN-16. Material: cuerpo y bola de latón, asientos PTFE. DN-65 2 1/2'' Marca: HARD serie 2000 o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-133 | EN314427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN314420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-134 | EN314A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN314A30 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-135 | EN315427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-136 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-137 | EN421008 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de papallona amb palanca. Cos en fosa GGG40, disc en INOX AISI-316 i anell EPDM. PN-16. DN-80 3 '' Marca: Belgicast o equivalent Model: BV-05-2CW WAFER Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.275 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.275 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN421008 | u | Válvula de mariposa con palanca. Cuerpo en GGG40, disco en INOX AISI-316 y anillo EPDM. PN-16. DN-80 3'' Marca: BELGICAST o equivalente Modelo: BV-05-2CW WAFER | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-138 | EN724011 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN10 Rang de cabal: 55-275 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN10 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724011 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN10 Rang de cabal: 55-275 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN10 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-139 | EN724020 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN15 Rang de cabal: 90-450 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN15 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724020 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN15 Rang de cabal: 90-450 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN15 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-140 | EN724030 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN20 Rang de cabal: 180-900 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN20 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724030 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 16 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN20 Rang de cabal: 180-900 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN20 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-141 | EN724040 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN25 Rang de cabal: 340-1.700 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN25 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724040 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN25 Rang de cabal: 340-1.700 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN25 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-142 | EN724050 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN32 Rang de cabal: 640-3.200 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN32 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724050 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 20 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN32 Rang de cabal: 640-3.200 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN32 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-143 | EN724070 | u | Subministrament i muntatge de: Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 30 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN50 Rang de cabal: 5.000-12.500 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN50 Inclòs accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.42 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.42 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN724070 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió, amb preses de mesura. Cos de vàlvula en bronze, membrana i juntes tòriques en EPDM. Rang de pressió diferencial: 30 - 400 kPa. Autoritat 100% en tot el rang de funcionament. PN16. DN50 Rang de cabal: 5.000-12.500 l/h Marca: DANFOSS Model: AB-QM DN50 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-144 | ENE11001 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-15 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE11001 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa latón, tamiz en acero inoxidable. Extremos roscados. PN-16. DN-15 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-145 | ENE11002 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-20 3/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE11002 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa latón, tamiz en acero inoxidable. Extremos roscados. PN-16. DN-20 3/4'' Marca: BELGICAST o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-146 | ENE11003 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-25 1'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE11003 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa latón, tamiz en acero inoxidable. Extremos roscados. PN-16. DN-25 1'' Marca: BELGICAST o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-147 | ENE11004 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-32 1 1/4'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE11004 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa latón, tamiz en acero inoxidable. Extremos roscados. PN-16. DN-32 1 1/4'' Marca: BELGICAST o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-148 | ENE11007 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa de llautó, tamís en acer inoxidable. Extrems roscats. PN-16. DN-65 2 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalent Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE11007 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa latón, tamiz en acero inoxidable. Extremos roscados. PN-16. DN-65 2 1/2'' Marca: BELGICAST o equivalente | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-149 | ENE21008 | u | Subministrament i muntatge de: Filtre d'aigua tipus Y. Cos i tapa en GG-25, tamís en acer inoxidable. Extrems amb brides. PN-16. DN-80 3 '' Marca: BELGICAST o equivalent Model: BC-03-20 Inclou transport, suports i accessoris necessaris. Muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE21008 | u | Filtro de agua tipo Y. Cuerpo y tapa GG-25, tamiz en acero inoxidable. Extremos con bridas. PN-16. DN-80 3'' Marca: BELGICAST o equivalente Modelo: BC-03-20 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-150 | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' 1/2 polzada | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-151 | EP43U001 | m | Instal·lació elèctrica amb cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43U001 | m | Cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-152 | EX000020 | UT | Subministrament i instal·lació de lloc de consum per a gas técnic en taula de laboratori, proveida de regulador de presió (presió a definir a obra), amb marcatge CE producte sanitari, amb dispositiu de tancament. Totalment instal·lada, conexionada, provada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BX000020 | u | Lloc de consum per a gas técnic en taula de laboratori, proveida de regulador de presió (presió a definir a obra), amb marcatge CE producte sanitari, amb dispositiu de tancament. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-153 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-154 | PPAUU208 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Neteja de canonades, segons normativa, posada en carrega per fer proves d'estanquitat i posterior assecat amb nitrogen per deixar les canonades buides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-155 | PPAUU400 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Neteja de canonades, segons normativa, posada en carrega per fer proves d'estanquitat i posterior neteja amb nitrogen per deixar les canonades buides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-156 | PPAUU600 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de canonada de BIES a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-157 | PPAUU700 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de canonades de les xarxes de fancoils de planta i de les xarxes del climatitzador a coberta a la xarxa existent a planta coberta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-158 | XPA41001 | u | Conjunt de treballs necessaris per a la legalització de la instal·lació tèrmica davant l'Organisme de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya. S'inclou la recopilació i confecció de la documentació següent: * Declaració CE dels equips que formen part de la instal·lació. * Projecte tècnic de legalització, signat per tècnic competent. * Certificat final d'obra, que signarà l'empresa instal·ladora autoritzada, així com el tècnic competent en cas necessari. * Contracte de manteniment de la instal·lació, subscrit amb empresa instal·ladora autoritzada. * Certificat de proves d'estanquitat dels circuits frigorífics que formin part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. * Programa de manteniment i Programa de gestió energètica, d'acord amb les especificacions del RITE, signats per empresa instal·ladora autoritzada. S'inclouen les taxes emeses per la Generalitat de Catalunya en concepte de la tramitació de l'expedient. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-159 | XPAU9017 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-160 | XPAUU675 | pa | Instal.lació de unitats d'agulla de desviació de grup, constituïdes amb frontals d'aleació de plàstic modern, amb tres ramals de derivació, equip electromecànic d'actuació rotativa, placa base de connexions amb memòria de dades i amplificació, protecció estàtica i elements de fixació, amb connexions i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| XPAU0016 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU0019 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU0201 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU0202 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU001 | pa | Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, i mesures de protecció i prevenció necessàries en fase d'execució. on s'inclou: 01-Equips de protecció individual. 02-Despeses de formació en seguretat i salut 03-Despeses de control de salut, que inclouen: - Construir pantalles antipols. No s'haurà de extreure les pantalles de cada zona fins que l'obra no estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada i sempre evitant la dispersió de pols en l'ambient. - Segellar forats, canonades, i conductes adequadament per evitar la propagació de pols. - Construir una avantcambra, abans de l'inici de l'obra, quan l'accés a l'àrea de treball sigui adjacent a zones que precisen mantenir un ambient net, tals com laboratoris i estabulari. - Controlar la autorització d'accés a les obres a persones alienes i controlar que disposin dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que tot el personal que accedeixi a l'àrea de treball disposi dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d'obres i a les adjacents. - Eliminar la runa en contenidors tancats i a través d'una tovera que els aboqui a un contenidor tancat. - Definir circuits de circulació específica per als operaris, material i runa. - Mantenir una freqüència addient de les neteges d'obra i les àrees adjacents, per tal que la zona quedi neta i ordenada a l'acabar la jornada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU002 | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a les proves d’assaig de laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per la Direcció d’execució a l’inici de les obres, amb un import previst de l’1% sobre el Pressupost d’execució material d’obra (PEM). Inclou la contractació d’un Laboratori d’assaigs, pel control de qualitat de l’edificació, homologat i acreditat per l’administració, per portar a terme les proves previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ), i/o les possibles proves que se’n derivin durant el transcurs de les obres; prèvia acceptació de la Direcció Facultativa. Inclou la gestió de les proves de Laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat, els mitjans auxiliars i les ajudes d’obra civil necessàries per portar-les a terme. Les condicions exigides per aquests Laboratoris són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. Les obligacions dels Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació són: Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els quals s’hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineixi els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposi de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs. Inclou noves proves, no previstes en el Programa inicial de Control de Qualitat, sempre i quan no es superi l’import total de l’1% previst pel Control de Qualitat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU018 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0