## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions elèctriques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 01 | Línies generals
'01.01.01 | 1 | EG317352 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 50 | 0
'01.01.01 | 2 | EG317662 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 170 | 0
'01.01.01 | 3 | EG3176A2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 65 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 02 | Quadres
'01.01.02 | 1 | EG63CEH1 | UT | Instal.lacio de caixa per a preses de corrent amb proteccio, composta de: caixa mod. C8P/304 Hazemeyer o equivalent, amb 1 base 16 A 3P+N+T tipus Cetac, 2 bases 16 A 2p+t, 1 interruptor magnetotermic, corba C 16 A IVP, C-60-H Merlin Gerin o equivalent, 1 interruptor diferencial 25 A 30 mA IV P Merlin Gerin o equivalent , tot totalment instal.lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.01.02 | 2 | EG13U60Z | UN | Subministrament i instal·lació de SUBQUADRE P4 LABORATORIS 25 KA IP 30 PP, segons esquema elèctric i descripció en memòria. A mes a mes disposarà de: protecció per al circuit de comandament del quadre, amb comunicació amb el sistema de gestió centralitzada, contactes auxiliars en tots els dispositius, polsadors i llum d'estat de tots els elements, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida inclòs cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, inclòs cablejat de l'alimentació dels motors dels interruptors automàtics desde tensió de SAI, i amb un 30 % d'espai lliure per a possibles ampliacions en ambdues barres. Tot marca Schneider o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01.02 | 3 | EG13U61Z | UN | Subministrament i instal·lació de SUBQUADRE SAI P4 LABORATORIS ICC 30 K A IP 30 PP, segons esquema elèctric i descripció en memòria. A mes a mes disposarà de: protecció per al circuit de comandament del quadre, amb comunicació amb el sistema de gestió centralitzada, contactes auxiliars en tots els dispositius, polsadors i llum d'estat de tots els elements, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida inclòs cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, inclòs cablejat de l'alimentació dels motors dels interruptors automàtics desde tensió de SAI, i amb un 30 % d'espai lliure per a possibles ampliacions en ambdues barres. Tot marca Schneider o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01.02 | 4 | PPAU003 | pa | Lloguer de COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP, per a la transferència de càrrega en el moment de fallada de xarxa, de manera automàtica al quadre de coberta. (Posada en marxa pel servei tècnic de Electramolins). Vàlid per a 1 o 2 grups. Intensitat nominal minima 1.000 A. Tot marca Electramolins o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 03 | Força
'01.01.03 | 1 | EG61CEC8 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat | 0 | 92 | 0
'01.01.03 | 2 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, color balnc, model SIMON 27 o equivalent, ref. 2705092-030, 27432-65, 2705610-030, encastada. Inclou tapa i marc embellidor. Tot totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 404 | 0
'01.01.03 | 3 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 0 | 29 | 0
'01.01.03 | 4 | EG31UPAA | u | Instal.lació de punt de pressa de corrent (simple, multiple i en llocs de treball amb pressa multiple)/consums (raig X, porta automàtica, persiana automàtica, screens, fan-coils, splits, assecamans, quadres d'alarma, centraletes, control centralitzat, instrumentació, segons esquemes), inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 0 | 239 | 0
'01.01.03 | 5 | EG31UCPC | u | Instal.lació de punt d'alimentació de caixa per a preses de corrent trifasiques, segons esquemes, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.01.03 | 6 | EG31UPCF | u | Instal.lació de punt d'alimentació de comportes tallafoc, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 0 | 9 | 0
'01.01.03 | 7 | EG31UAPA | u | Instal.lació de punt d'alimentació de porta automatica, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.01.03 | 8 | EG38U001 | UT | Connexio equipotencial de punts metal·lics en serveis i vestuaris mitjançant anella de cable de coure aïllat de 16 mm2 i derivacions als punts en cable de coure de 4 mm2, inclos connexio al cable, posada a terra de la safata, petit material i connexionat als punts metal·lics. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 04 | Infraestructures
'01.01.04 | 1 | EG2DF6H1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 98 | 0
'01.01.04 | 2 | EG2DF6D1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 147 | 0
'01.01.04 | 3 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 0 | 245 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 05 | Sistema gestió instal·lacions
'01.01.05 | 1 | EEV2C043 | U | Subministrament i instal·lació de Quadre 17 P4. Laboratori. Marca: Schneider Electric o equivalent. Es controlara el estat de tots els mecanismes i el seu accionament de forma individual. Pel que fa als telerruptors i contactors, es disposarà de comandament i visualització d'estat. Es displayaran, també, els multiparametres previstos al quadre. Inclou part proporcional de cablejat d'interconnexió entre elements i canalització i caixes de derivació, i entre elements de camp / quadres i safata de senyals febles. Addicionalment, la execució s'efectuarà segons el descrit a memòria. Tot totalment instal·lat connexionado i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01.05 | 2 | EEV2C039 | U | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL incloses en aquest projecte. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control pel que fa a les necessitats de sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte d'el projecte. - Enginyeria de sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexionat. - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió de sistema, segons el projecte de detall. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/es de control. - Verificació del correcte funcionament de sistema de control. - Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físiques com d'integració. - Verificació del correcte funcionament del sistema de control. - Curs de formació per al personal designat a l'explotació de sistema. És necessària la presència d'un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips hauran d'estar amb alimentació elèctrica per realitzar la posada en marxa. TREBALLS DE SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIONS incloses en aquest projecte. Comprèn: - Treballs de seguiment i gestió del gestor o gestors de Schneider Electric per a aquest Projecte. DESPESES MANUTENCIÓ / VIATGES / DIVERSOS. Comprèn: - Despeses de manutenció / viatges / diversos per a aquest Projecte. Tot totalment instal·lat connexionado i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 3 | 06 | Conceptes complementaris
'01.01.06 | 1 | XPAU0306 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 2 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 12 | 0
'01.01.06 | 3 | PPAU999 | pa | Lloguer de DIPOSIT DE COMBUSTIBLE, aeri de 3.000 l, d'acer, de tipus cilindric horitzontal de doble paret, pel que no cal disposar de cubell per recollida de vessaments. Inclou maniguets flexibles per a connexió als grups. Vàlid per a 1 o 2 grups. Tot marca Electramolins o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 02 | Instal·lacions d'il·luminació
'01.02 | 1 | EH21U104 | u | Subministrament i instal·lació de Downlight LED marca LAMP model MINI KOMBIC G2 RD 2700 NW BR/WH Referencia: MK2RD25840NBRW, o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 10 | 0
'01.02 | 2 | EH2LUP12 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, PL306035OP5440NW PLAT G3 600x600 3600NW OPAL IP 65 WH de la marca LAMP o equivalent. Inclou accesoris de muntatge. Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. | 0 | 78 | 0
'01.02 | 3 | EH2LU010 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, model 14740450 FIL LED G2 PRISM SUS 3000 NW WH de la marca LAMP o equivalent Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 4 | EH2LU011 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, model 14740460 FIL LED G2 PRISM SUS 4600 NW WH de la marca LAMP o equivalent Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. | 0 | 27 | 0
'01.02 | 5 | EH2LU134 | ml | Subministrament i instal.lació de Tira flexible modelo FINE LED STRIP IP20 24V 5M 12w 7000 WW de la marca LAMP. Modelo para LED MID-POWER la marca LAMP o equivalent, (S9600900/9600483/9600400/9600493/9600503/9246800/9600583). Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 6 | EH2LU015 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera estanca 840 IP65 NW 1200 negre de la marca SIMON o equivalent referencia 84030038-884 Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. | 0 | 14 | 0
'01.02 | 7 | EH61RH9A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 0 | 44 | 0
'01.02 | 8 | EG62U001 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, encastat, Model Simon serie 27 , ref. 27101-65, 27900-32, 27601-65, o equivalent. Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament | 0 | 34 | 0
'01.02 | 9 | EG62D19K | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
'01.02 | 10 | EG641173 | u | Subministrament i instal·lació de polsador per a accionament de persiana, doble tecla, 10 A 250 V, Model Simon serie 27, o equivalent, encastat. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 9 | 0
'01.02 | 11 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 0 | 31 | 0
'01.02 | 12 | EG731181 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat | 0 | 8 | 0
'01.02 | 13 | EG31UPAL | u | Instal.lació de punt de enllumenat (simple, conmutat, conmutat de encreuament, o d'encesa desde quadre especific), inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. Inclòs ajudes de paleteria. | 0 | 34 | 0
'01.02 | 14 | EG32UPAL | U | Instal.lació de punt de enllumenat passadís,, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte, i inclos circuits per a inhibició de les llums d'emergència. Canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 0 | 9 | 0
'01.02 | 15 | EG34UPAL | u | Instal.lació de punt de llum d'emergència, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. Inclòs ajudes de paleteria. | 0 | 44 | 0
'01.02 | 16 | EG13EAL1 | u | Subministre i instal.lació de QUADRE PER A ENCES CENTRALITZAT DE L'ENLLUMENAT, comprenent 3 encesas, composat per: un cofret amb porta transparent, inclos un polsador d'ences i apagat, pilot indicador d'estat per a cada una de les enceses esmentades inclos cablejat de comandament a altres quadres i a sistema de gestió centralitzada, tot marca Merlin Gerin o similar, totalment instal.lat, connexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 17 | EG62U100 | u | Subministrament i instal·lació de modul de relés amb tres contactes per al control de l'enllumenat i instal·lació de climatització de la sala, instal·lat a caixa amb carril DIN per a la seva subjecció. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 12 | 0
'01.02 | 18 | EHV2U009 | u | Subministrament i instal·lació del Sistema de Gestió de l'encesa i apagat de la il·luminació e-Controller 1-10V de la marca e-CONTROLS. Rep informació des de un o diversos emissors i actua sobre la seva sortida. per la correcta gestió de les enceses incloses als plànols i memòria descriptiva del projecte.Muntatge superficial. Inclou sortida analògica 1-10V per regulació. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 19 | EHV2U004 | u | Subministrament i instal·lació de Multisensor autònom model AutoDim 1-10V de la marca e-CONTROLS o equivalent que inclou sensor de lluminositat (amb rang 0-1000 lux) que proporciona detecta el nivell de llum de la zona i envia la informació al sistema de control i detecció de moviment. Amb entrada auxiliar de commutació fase per control d'escena i regulació manual. Radi màxim de 6m. Muntatge encastat en falç sostre. Grau de protecció IP20 i Classe III. Totalment instal·lat, connexionat amb la xarxa elèctrica, les llumeneres i sistema de control i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 20 | EHV2U101 | u | Posada en funcionament de la instal·lació del sistema de gestió de l'enllumenat i formació del personal de manteniment. Inclou: enginyeria i programació dels equips conforme als esquemes del projecte, treballs de posada en funcionament de la instal·lació, formació del personal per la correcta manipulació de les instal·lacions, memòria de funcionament i manual de l'usuari. Instal·lació totalment instal·lada, provada, connexionada i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 03 | Telecomunicacions
|  | Titol 3 | 01 | Veu i dades
'01.03.01 | 1 | EP74W811 | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´ marca RETEX, de 42 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable i canal vertical interior per distribució de cablejat de 1,5m de longitud inclos, col·locat | 0 | 1 | 0
'01.03.01 | 2 | EP7Z1D58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP Systimax o equivalent, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 0 | 10 | 0
'01.03.01 | 3 | EP7ZE091 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | 0 | 2 | 0
'01.03.01 | 4 | EP7ZA161 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat | 0 | 2 | 0
'01.03.01 | 5 | EP7ZU001 | u | Subministrament i instal.lació de communtador estàtic 16 A II Socomec o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03.01 | 6 | EP4AU001 | m | Safata 360G2 iPatch ready per 4 mòduls marca COMMSCOPE ref.760193763 | 0 | 4 | 0
'01.03.01 | 7 | EP4AU002 | m | Mòdul 360 LazrSPEED iPatch ready amb 6C dúplex marca COMMSCOPE ref.760109256 | 0 | 4 | 0
'01.03.01 | 8 | EP4AU003 | m | Kit rolosplice amb dos safatas per a 32 fibres 1 unitat marca SYSTIMAX model 760039867 o equivalent, col·locat. | 0 | 4 | 0
'01.03.01 | 9 | EP43C453 | u | Cable de xarxa de bifibra LC-LC LSZH 10FT LazrSPEED marca SYSTIMAX ref. FFXLCLC42-MXF010 o equivalent, col·locat | 0 | 217 | 0
'01.03.01 | 10 | EP4A2C11 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres OM3 LazrSPEED 300 LSZH (per fer 2 x 6 enllaços) ref. Systimax 700009749 Marca: COMMSCOPE | 0 | 13 | 0
'01.03.01 | 11 | EP4TU010 | u | Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament amb terminacions Pigtails de 5FT LC LazrSPEED Multimodo LSZH Ref. FBXLCUC11-MXF005 de la marca COMMSCOPE | 0 | 2 | 0
'01.03.01 | 12 | EP43U901 | u | Certificació d'enllaços de fibra | 0 | 4 | 0
'01.03.01 | 13 | EP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 11172 | 0
'01.03.01 | 14 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 2251 | 0
'01.03.01 | 15 | EP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 0 | 217 | 0
'01.03.01 | 16 | EG61K221 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
'01.03.01 | 17 | EP43U900 | u | Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Incloent l'entrega de documents d'homologació i calibrat de l'equipament, les certificacions, i plànols d'ubicació de punts numerats en format electrònic, a la direcció facultativa. | 0 | 228 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 03 | Telecomunicacions
|  | Titol 3 | 02 | Infraestructures
'01.03.02 | 1 | EG2DF6H1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 98 | 0
'01.03.02 | 2 | EG2DF6D1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 147 | 0
'01.03.02 | 3 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 0 | 245 | 0
'01.03.02 | 4 | EG2JRU001 | u | Suministre e instal·lació de columna fixa d'alumini anoditzat amb dues cares, 3,1-3,5 m. a ajustar a pressió entre el terra i el sostre. Inclou coberta fotnal, fixació al terra, peça de tope, brida de protecció contra estrebades, fixació al terrra, placa de fixació al terr, kit de posta a terra e instruccions de montatge, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat | 0 | 12 | 0
'01.03.02 | 5 | EG2B1611 | m | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 60 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m) , considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat | 0 | 20 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 03 | Telecomunicacions
|  | Titol 3 | 03 | Conceptes complementaris
'01.03.03 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 12 | 0
'01.03.03 | 2 | XPAUU016 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 04 | Audiovisuals
|  | Titol 3 | 01 | Megafonia
'01.04.01 | 1 | EP35U001 | u | Subministrament i instal·lació d'altaveu de sostre amb Certificat EN54 IP21 de xassís metàl·lic i tot rang. 1x6.5´´; Resposta en freqüència: 404Hz-10100kHz; Cobertura: 128°@2kHz; Sensibilitat: 78dB SPL (1w@*4m); Màxim SPL: 98.2dB; Potència (Nominal): 6Wts; Potència (100V): 1.5/3/6; Ancoratge: Moll fixació. Connexió: Borna ceràmica 2 pin. Dimensions (ØxPr): 80x106mm.; Diàmetre de tall: 167mm. Pes: 1,3Kgr. Acabat: RAL 9010-Blanc Pur. Model SPCF-06W-65-EN54 de ASL Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament. | 0 | 23 | 0
'01.04.01 | 2 | EP35U016 | u | Subministrament i instal·lació de punt de connexió d'altaveu/projector incloent conductor de coure flexible especific per a compliment de n orma EN-54, apantallat resistent al foc y coberta LSZH, incloent part proporcinal de canalització de tub flexible i rígid, lliure d'halògens i baixa emissió de fums, caixes de derviación, petit material i muntatge de fil conductor de línia des de centraletes estesa per safata. Completament instal·lat. Execució en superficie per fals sostre i encastat a sales. Totalmente instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. | 0 | 23 | 0
'01.04.01 | 3 | PPAUU500 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de xarxa de megafonia a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 04 | Audiovisuals
|  | Titol 3 | 02 | TV-Video
|  | Titol 4 | 01 | TV
'01.04.02.01 | 1 | EP132103 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.04.02.01 | 2 | EP13U004 | u | Carga Terminal EasyF 75Ohm con Bloqueo DC,Ref 4087 de Televés o equivalent.Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.04.02.01 | 3 | EP411246 | m | Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata | 0 | 28 | 0
'01.04.02.01 | 4 | EP141213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada | 0 | 1 | 0
'01.04.02.01 | 5 | EP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 0 | 1 | 0
'01.04.02.01 | 6 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 0 | 2 | 0
'01.04.02.01 | 7 | EP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 55 | 0
'01.04.02.01 | 8 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 16 | 0
'01.04.02.01 | 9 | EP43U900 | u | Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Incloent l'entrega de documents d'homologació i calibrat de l'equipament, les certificacions, i plànols d'ubicació de punts numerats en format electrònic, a la direcció facultativa. | 0 | 1 | 0
'01.04.02.01 | 10 | PPAUU600 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de xarxa coaxial d'antena de TV a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 04 | Audiovisuals
|  | Titol 3 | 02 | TV-Video
|  | Titol 4 | 02 | Video
'01.04.02.02 | 1 | EP22U300 | u | Pressa de video format per un conector HDMI, per a muntatge encastat, inclos marc. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.04.02.02 | 2 | EP43U001 | m | Instal·lació elèctrica amb cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. | 0 | 15 | 0
'01.04.02.02 | 3 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 0 | 2 | 0
'01.04.02.02 | 4 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 04 | Audiovisuals
|  | Titol 3 | 03 | Conceptes complementaris
'01.04.03 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 4 | 0
'01.04.03 | 2 | XPAU0017 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 05 | Instal·lacions de protecció contraincendis
|  | Titol 3 | 01 | Detecció
'01.05.01 | 1 | UDET036 | u | Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Marca Detnov, modelo DOD-220A. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instalación sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-7. Dimensiones: 100 x 40 mm | 0 | 28 | 0
'01.05.01 | 2 | UDET176 | u | Base de conexión para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 5 x 100 mm. | 0 | 28 | 0
'01.05.01 | 3 | UDET099 | u | Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado, para montaje en superficie. Marca Detnov, modelo MAD-451-I, con tapa basculante de protección TBD-450-IW. Incorpora led indicador de estado y llave de prueba. Color rojo. Certificados CPR EN54-11 y EN54-17. Dimensiones: 85x85x55 mm | 0 | 2 | 0
'01.05.01 | 4 | UDET181 | u | Sirena con flash analógica con aislador incorporado para conexión directa al lazo. Marca Detnov, modelo MAD-465-I. Bajo consumo. 32 tonos y 3 volúmenes configurables (Bajo, Medio, Alto). Potencia acústica 76 dBA a 117 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. Uso de interior y exterior. IP65. Base alta para entrada de tubo visto. Certificado CPR EN54-3 y EN54-17. Dimensiones: 100 x 75 mm. | 0 | 2 | 0
'01.05.01 | 5 | UDET205 | u | Flash de color blanco con base roja para instalación en pared. Marca Detnov, modelo PED-221W. Cobertura del flash W-2,4-8. IP21C, alimentación a 24Vdc, consumo de 25 a 40mA dependiendo del tono, 32 tonos. Uso de interior. Certificado EN54-23. | 0 | 4 | 0
'01.05.01 | 6 | UDET078 | u | Módulo analógico monitor de 1 entrada técnica supervisada para la señalización de estado de equipos que proporcionan un contacto NC o NA. Marca Detnov, modelo MAD-401. Ocupa una dirección en el lazo. Alimentación directa desde el lazo. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE Consumo menor de 300µA en reposo. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18. | 0 | 5 | 0
'01.05.01 | 7 | UDET084 | u | Módulo analógico de control de 2 salidas de relé libre de tensión que proporciona dos contactos C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, modelo MAD-412. Ocupa dos direcciones en el lazo. Alimentación directa desde el lazo. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE. Consumo menor de 300µA en reposo. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18. | 0 | 3 | 0
'01.05.01 | 8 | UDET999 | u | Retenedor electromagnético para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Marca Detnov, modelo RED-100. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc/67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 110x85x38 mm. | 0 | 6 | 0
'01.05.01 | 9 | UDET009 | u | Central analógica de detección de incendios compacta de 1 lazo, marca Detnov modelo CAD-150-1. Capacidad de 250 direcciones (detectores, módulos, sirenas o pulsadores). Función de auto búsqueda y autodiagnóstico. 250 zonas programables, 20 zonas de visualización de alarma y avería mediante leds, registro histórico de 6.000 eventos, software de configuración y mantenimiento gratuitos, configuración mediante puerto USB, 2 salidas supervisadas de sirenas y 2 salidas de relés libres de tensión configurables en placa. Display gráfico LCD. Salida auxiliar de 24V. Cabina de plástico ABS con posibilidad de empotrar. Teclado multilingüe. Conectable a red de 32 centrales y repetidores mediante RS485 o fibra óptica. Salida Modbus para integraciones y Contact ID para conexión a CRA (opcionales). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Precisa de 2 baterías BTD-1207 no incluidas. Dimensiones: 430 x 268 x 109 mm. | 0 | 1 | 0
'01.05.01 | 10 | E301498 | m | Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado/rigit metal·lic de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, tubo corrugado en tramos empotrados, tubo metalico rigido en tramos vistos, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. | 0 | 993 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 05 | Instal·lacions de protecció contraincendis
|  | Titol 3 | 02 | Conceptes complementaris
'01.05.02 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 4 | 0
'01.05.02 | 2 | XPAU0018 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 06 | Protecció i seguretat
|  | Titol 3 | 01 | CTTV
'01.06.01 | 1 | EP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 0 | 8 | 0
'01.06.01 | 2 | EG61K221 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 8 | 0
'01.06.01 | 3 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 68 | 0
'01.06.01 | 4 | EP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 440 | 0
'01.06.01 | 5 | EP43U900 | u | Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Incloent l'entrega de documents d'homologació i calibrat de l'equipament, les certificacions, i plànols d'ubicació de punts numerats en format electrònic, a la direcció facultativa. | 0 | 8 | 0
'01.06.01 | 6 | EPA1U001 | u | Subministrament i instal.lació de llicència per a càmera Milestone Xprotect Enterprise. | 0 | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 06 | Protecció i seguretat
|  | Titol 3 | 02 | Control accessos
'01.06.02 | 1 | EP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 0 | 4 | 0
'01.06.02 | 2 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 0 | 2 | 0
'01.06.02 | 3 | EG61K221 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.06.02 | 4 | EP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 110 | 0
'01.06.02 | 5 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 14 | 0
'01.06.02 | 6 | EP43U900 | u | Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Incloent l'entrega de documents d'homologació i calibrat de l'equipament, les certificacions, i plànols d'ubicació de punts numerats en format electrònic, a la direcció facultativa. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | 06 | Protecció i seguretat
|  | Titol 3 | 03 | Conceptes complementaris
'01.06.03 | 1 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. | 0 | 4 | 0
'01.06.03 | 2 | XPAU0107 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | CQ | Control de Qualitat
'01.CQ | 1 | XPAUU004 | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a les proves d’assaig de laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per la Direcció d’execució a l’inici de les obres, amb un import previst de l’1% sobre el Pressupost d’execució material d’obra (PEM). Inclou la contractació d’un Laboratori d’assaigs, pel control de qualitat de l’edificació, homologat i acreditat per l’administració, per portar a terme les proves previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ), i/o les possibles proves que se’n derivin durant el transcurs de les obres; prèvia acceptació de la Direcció Facultativa. Inclou la gestió de les proves de Laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat, els mitjans auxiliars i les ajudes d’obra civil necessàries per portar-les a terme. Les condicions exigides per aquests Laboratoris són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. Les obligacions dels Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació són: Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els quals s’hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineixi els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposi de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs. Inclou noves proves, no previstes en el Programa inicial de Control de Qualitat, sempre i quan no es superi l’import total de l’1% previst pel Control de Qualitat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 0 | 1 | 0
'01.CQ | 2 | XPAU9C10 | u | Projectes de legalització corresponent a la instal·lació electrica de la obra (baixa tensió) comprenent a partir de la documentació de concurs de l'obra la incorporació de les modificacions realitzades en el transcurs de la mateixa, visat pels organismes corresponents i tràmits de legalització amb els costos que de ells es derivin, entregant a la propietat la documentació final corresponent. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | GR | Gestió de residus
'01.GR | 1 | E2R2U300 | pa | Trasllat i classificació en obra dels residus de construcció o demolicions. Transport i entrega de residus a cente autoritzat de reciclatge/abocador. Inclou taxes i impostos. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPCCB Àrea Administrativa Instal·lacions elèctriques
|  | Capítol | SS | Seguretat i salut
'01.SS | 1 | XPAUU001 | pa | Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, i mesures de protecció i prevenció necessàries en fase d'execució. on s'inclou: 01-Equips de protecció individual. 02-Despeses de formació en seguretat i salut 03-Despeses de control de salut, que inclouen: - Construir pantalles antipols. No s'haurà de extreure les pantalles de cada zona fins que l'obra no estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada i sempre evitant la dispersió de pols en l'ambient. - Segellar forats, canonades, i conductes adequadament per evitar la propagació de pols. - Construir una avantcambra, abans de l'inici de l'obra, quan l'accés a l'àrea de treball sigui adjacent a zones que precisen mantenir un ambient net, tals com laboratoris i estabulari. - Controlar la autorització d'accés a les obres a persones alienes i controlar que disposin dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que tot el personal que accedeixi a l'àrea de treball disposi dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d'obres i a les adjacents. - Eliminar la runa en contenidors tancats i a través d'una tovera que els aboqui a un contenidor tancat. - Definir circuits de circulació específica per als operaris, material i runa. - Mantenir una freqüència addient de les neteges d'obra i les àrees adjacents, per tal que la zona quedi neta i ordenada a l'acabar la jornada. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions elèctriques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu | Projecte executiu PCCB Àrea Administrativa P 4ª Instal·lacions mecàniques. Hospital Sant Joan de Deu
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
P-1 | E2R2U300 | pa | Trasllat i classificació en obra dels residus de construcció o demolicions. Transport i entrega de residus a cente autoritzat de reciclatge/abocador. Inclou taxes i impostos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-2 | E301498 | m | Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado/rigit metal·lic de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, tubo corrugado en tramos empotrados, tubo metalico rigido en tramos vistos, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-3 | EEV2C039 | U | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL incloses en aquest projecte. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control pel que fa a les necessitats de sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte d'el projecte. - Enginyeria de sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexionat. - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió de sistema, segons el projecte de detall. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/es de control. - Verificació del correcte funcionament de sistema de control. - Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físiques com d'integració. - Verificació del correcte funcionament del sistema de control. - Curs de formació per al personal designat a l'explotació de sistema. És necessària la presència d'un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips hauran d'estar amb alimentació elèctrica per realitzar la posada en marxa. TREBALLS DE SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIONS incloses en aquest projecte. Comprèn: - Treballs de seguiment i gestió del gestor o gestors de Schneider Electric per a aquest Projecte. DESPESES MANUTENCIÓ / VIATGES / DIVERSOS. Comprèn: - Despeses de manutenció / viatges / diversos per a aquest Projecte. Tot totalment instal·lat connexionado i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-4 | EEV2C043 | U | Subministrament i instal·lació de Quadre 17 P4. Laboratori. Marca: Schneider Electric o equivalent. Es controlara el estat de tots els mecanismes i el seu accionament de forma individual. Pel que fa als telerruptors i contactors, es disposarà de comandament i visualització d'estat. Es displayaran, també, els multiparametres previstos al quadre. Inclou part proporcional de cablejat d'interconnexió entre elements i canalització i caixes de derivació, i entre elements de camp / quadres i safata de senyals febles. Addicionalment, la execució s'efectuarà segons el descrit a memòria. Tot totalment instal·lat connexionado i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2C043 | u | Quadre 17 P4. Laboratori. Marca: Schneider Electric o equivalent. Inclou part proporcional de cablejat d'interconnexió entre elements i canalització i caixes de derivació, i entre elements de camp / quadres i safata de senyals febles. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | EG13EAL1 | u | Subministre i instal.lació de QUADRE PER A ENCES CENTRALITZAT DE L'ENLLUMENAT, comprenent 3 encesas, composat per: un cofret amb porta transparent, inclos un polsador d'ences i apagat, pilot indicador d'estat per a cada una de les enceses esmentades inclos cablejat de comandament a altres quadres i a sistema de gestió centralitzada, tot marca Merlin Gerin o similar, totalment instal.lat, connexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG13EAL1 | u | QUADRE PER A ENCES CENTRALITZAT DE L'ENLLUMENAT, comprenent 3 encesos, composat per: un cofret amb porta transparent, inclos un polsador d'ences i apagat, pilot indicador d'estat per a cada una de les enceses esmentades inclos cablejat de comandament a altres quadres i a sistema de gestió centralitzada, tot marca Merlin Gerin o similar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | EG13U60Z | UN | Subministrament i instal·lació de SUBQUADRE P4 LABORATORIS 25 KA IP 30 PP, segons esquema elèctric i descripció en memòria. A mes a mes disposarà de: protecció per al circuit de comandament del quadre, amb comunicació amb el sistema de gestió centralitzada, contactes auxiliars en tots els dispositius, polsadors i llum d'estat de tots els elements, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida inclòs cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, inclòs cablejat de l'alimentació dels motors dels interruptors automàtics desde tensió de SAI, i amb un 30 % d'espai lliure per a possibles ampliacions en ambdues barres. Tot marca Schneider o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| 3801 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 1 MODULO, ALTO=50 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79432 | UN | iC60N 4P 32A C | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 8736 | UN | FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO= | 2 |  | x | 0 | = | 0
| LV429359 | UN | Acc.Acopl 4P Aguas Ab Inv NSX100 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79210 | UN | iC60N 2P 10A C | 13 |  | x | 0 | = | 0
| 3806 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 6 MODULOS, ALTO=3 | 4 |  | x | 0 | = | 0
| 8516 | UN | PUERTA TRANSPARENT P IP30, ANCHO=650mm | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 3671 | UN | TAPA P AUTOMATISMO INVERSOR UA/B | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3803 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 3 MODULOS, ALTO=1 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 29363 | UN | PLETINA MANIOBRA AUXILIAR 220 240Vca | 1 |  | x | 0 | = | 0
| LV429040 | UN | TM100D 4P3R NSX100 | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 29352 | UN | ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440VCA | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9Q11225 | UN | Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC | 20 |  | x | 0 | = | 0
| LV429434 | UN | MT100/160 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz | 2 |  | x | 0 | = | 0
| A9A26929 | UN | iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SE?LIZ.CONM | 22 |  | x | 0 | = | 0
| 8406 | UN | ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, | 2 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79206 | UN | iC60N 2P 6A C | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79216 | UN | iC60N 2P 16A C | 6 |  | x | 0 | = | 0
| LV426716 | UN | Interruptor NSXm 25kA Vigi 50A 4P Elink | 4 |  | x | 0 | = | 0
| 4052 | UN | REPARTIDOR ESCALONADO 160A, 4 PO | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 8566 | UN | Marco pivotante tapas P Ancho 650mm | 2 |  | x | 0 | = | 0
| A9A26476 | UN | iMX 100-415VCA | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 8436 | UN | TECHO P IP30 ANCHO=650MM, PROFUN | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 29450 | UN | 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 | 4 |  | x | 0 | = | 0
| METSECT5010 | u | TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM | 6 |  | x | 0 | = | 0
| A9C30811 | UN | iTL 1P 16A 230VCA 110VCC | 20 |  | x | 0 | = | 0
| 8750 | UN | 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3417 | UN | PLACA SOP P UA/BA INV. NSX250 HORIZONTAL | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 56173 | UN | RH99M 220a240Vca 50 60 400Hz | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 29349 | UN | PLETINA+ENCLAV.MECANICO NS100/250 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3401 | UN | CARRIL MODULAR P APARAMENTA ACTI9 | 9 |  | x | 0 | = | 0
| METSEPM3200 | UN | Analizador de redes PM3200 para montaje en carril DIN con pantallagrßfica retroiluminada.Clase de precisi¾n energÝa activa: 0,5S (IEC 62053-22).Entradas tensi¾n: 50-300V L-N o 80-570V L-LEntradas Intensidad: 3 x TIs x/5A | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 50439 | UN | TORO CERRADO IA 80MM | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 3205 | UN | TAPA G/P MULTI 9, 5 MODULOS, ALT | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3402 | UN | CARRIL MODULAR P PROFUNDIDAD REGULABLE | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79220 | UN | iC60N 2P 20A C | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3616 | UN | TAPA P INVERSOR NS250 HORIZONTAL | 1 |  | x | 0 | = | 0
| LV429008 | UN | NSX100F 4P SR Bloque de corte | 2 |  | x | 0 | = | 0
| A9L16294 | UN | LIMITADOR iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3203 | UN | Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm | 9 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | EG13U61Z | UN | Subministrament i instal·lació de SUBQUADRE SAI P4 LABORATORIS ICC 30 K A IP 30 PP, segons esquema elèctric i descripció en memòria. A mes a mes disposarà de: protecció per al circuit de comandament del quadre, amb comunicació amb el sistema de gestió centralitzada, contactes auxiliars en tots els dispositius, polsadors i llum d'estat de tots els elements, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida inclòs cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, inclòs cablejat de l'alimentació dels motors dels interruptors automàtics desde tensió de SAI, i amb un 30 % d'espai lliure per a possibles ampliacions en ambdues barres. Tot marca Schneider o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| 3203 | UN | Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm | 4 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79210 | UN | iC60N 2P 10A C | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 3806 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 6 MODULOS, ALTO=3 | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 8516 | UN | PUERTA TRANSPARENT P IP30, ANCHO=650mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3803 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 3 MODULOS, ALTO=1 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9A26929 | UN | iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SE?LIZ.CONM | 7 |  | x | 0 | = | 0
| 3401 | UN | CARRIL MODULAR P APARAMENTA ACTI9 | 4 |  | x | 0 | = | 0
| 8436 | UN | TECHO P IP30 ANCHO=650MM, PROFUN | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 8406 | UN | ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 8736 | UN | FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO= | 1 |  | x | 0 | = | 0
| LV426321 | UN | Interruptor NSXm 36kA TM25D 4P/4P Elink | 1 |  | x | 0 | = | 0
| LV426950 | UN | CONT AUX OF/SD - 1 NA/NC P/NSXM | 2 |  | x | 0 | = | 0
| 3402 | UN | CARRIL MODULAR P PROFUNDIDAD REGULABLE | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3205 | UN | TAPA G/P MULTI 9, 5 MODULOS, ALT | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 3804 | UN | TAPA G/P TRANSPARENT 4 MODULOS, ALTO=2 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| METSECT5004 | U | TI 40/5A TIPO CC CABLE 21MM | 3 |  | x | 0 | = | 0
| 8566 | UN | Marco pivotante tapas P Ancho 650mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| 8750 | UN | 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| METSEPM3200 | UN | Analizador de redes PM3200 para montaje en carril DIN con pantallagrßfica retroiluminada.Clase de precisi¾n energÝa activa: 0,5S (IEC 62053-22).Entradas tensi¾n: 50-300V L-N o 80-570V L-LEntradas Intensidad: 3 x TIs x/5A | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9F79216 | UN | iC60N 2P 16A C | 5 |  | x | 0 | = | 0
| A9L16294 | UN | LIMITADOR iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II | 1 |  | x | 0 | = | 0
| A9Q11225 | UN | Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC | 7 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | EG2B1611 | m | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 60 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m) , considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.091 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.194 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2B1610 | m | Canal d'alumini, d'amplària 150 mm, de fondària 60 mm, d'1 tapa per a mecanisme modular, amb 3 compartiments com a màxim | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BG6Z2111 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BGW2C810 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, acabat anoditzat gris | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | EG2DF6D1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.175 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2DF6D0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGY2ABD1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | EG2DF6H1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2DF6H0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGY2ABH1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | EG2JRU001 | u | Suministre e instal·lació de columna fixa d'alumini anoditzat amb dues cares, 3,1-3,5 m. a ajustar a pressió entre el terra i el sostre. Inclou coberta fotnal, fixació al terra, peça de tope, brida de protecció contra estrebades, fixació al terrra, placa de fixació al terr, kit de posta a terra e instruccions de montatge, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2JRU001 | u | Columna fixa d'alumini anoditzat amb dues cares, 3,1-3,5 m. a ajustar a pressió entre el terra i el sostre. Inclou coberta fotnal, fixació al terra, peça de tope, brida de protecció contra estrebades, fixació al terrra, placa de fixació al terr, kit de posta a terra e instruccions de montatge, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGWRU001 | u | Part proporcional d'accessoris per a columna d'alumini, acabat anoditzat gris | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | EG317352 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG317350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | EG317662 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG317660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | EG3176A2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG3176A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | EG31UAPA | u | Instal.lació de punt d'alimentació de porta automatica, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-17 | EG31UCPC | u | Instal.lació de punt d'alimentació de caixa per a preses de corrent trifasiques, segons esquemes, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BG31UCPC | u | Punt d'alimentació de caixa per a preses de corrent trifasiques, segons esquemes, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | EG31UPAA | u | Instal.lació de punt de pressa de corrent (simple, multiple i en llocs de treball amb pressa multiple)/consums (raig X, porta automàtica, persiana automàtica, screens, fan-coils, splits, assecamans, quadres d'alarma, centraletes, control centralitzat, instrumentació, segons esquemes), inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BG31UPAA | u | Punt de pressa de corrent (simple, multiple i en llocs de treball amb pressa multiple)/consums (raig X, porta automàtica, persiana automàtica, screens, fan-coils, splits, assecamans, quadres d'alarma, centraletes, control centralitzat, instrumentació, segons esquemes), inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | EG31UPAL | u | Instal.lació de punt de enllumenat (simple, conmutat, conmutat de encreuament, o d'encesa desde quadre especific), inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. Inclòs ajudes de paleteria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-20 | EG31UPCF | u | Instal.lació de punt d'alimentació de comportes tallafoc, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BG31UPCF | u | Punt d'alimentació de comportes tallafoc, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolar en linies generals sobre safata i unipolar sota tub en derivació a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | EG32UPAL | U | Instal.lació de punt de enllumenat passadís,, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte, i inclos circuits per a inhibició de les llums d'emergència. Canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-22 | EG34UPAL | u | Instal.lació de punt de llum d'emergència, inclos: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministrament normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipolars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en derivació a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifilar electric del projecte. Inclou canalitzacións mitjançant safata tipus reixeta i tubs de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC en trams empotrats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sales especifiques segons descripció en memoria/plec de condicions; inclou caixas de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halogens. Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament. Inclòs ajudes de paleteria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-23 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | EG38U001 | UT | Connexio equipotencial de punts metal·lics en serveis i vestuaris mitjançant anella de cable de coure aïllat de 16 mm2 i derivacions als punts en cable de coure de 4 mm2, inclos connexio al cable, posada a terra de la safata, petit material i connexionat als punts metal·lics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG38U001 | ut | Connexio equipotencial de punts metal·lics en serveis i vestuaris mitjançant anella de cable de coure aïllat de 16 mm2 i derivacions als punts en cable de coure de 4 mm2, inclos connexio al cable, posada a terra de la safata, petit material i connexionat als punts metal·lics. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG611030 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | EG61CEC8 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG61CEC8 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | EG61K221 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG61K220 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | EG62D19K | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BG62D19K | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | EG62U001 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, encastat, Model Simon serie 27 , ref. 27101-65, 27900-32, 27601-65, o equivalent. Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG62U001 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, encastat, Model Simon serie 27 , ref. 27101-65, 27900-32, 27601-65, o equivalent. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | EG62U100 | u | Subministrament i instal·lació de modul de relés amb tres contactes per al control de l'enllumenat i instal·lació de climatització de la sala, instal·lat a caixa amb carril DIN per a la seva subjecció. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG62U100 | u | Modul de relés amb tres contactes per al control de l'enllumenat i instal·lació de climatització de la sala, instal·lat a caixa amb carril DIN per a la seva subjecció. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, color balnc, model SIMON 27 o equivalent, ref. 2705092-030, 27432-65, 2705610-030, encastada. Inclou tapa i marc embellidor. Tot totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, color balnc, model SIMON 27 o equivalent, ref. 2705092-030, 27432-65, 2705610-030, encastada. Inclou tapa i marc embellidor. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | EG63CEH1 | UT | Instal.lacio de caixa per a preses de corrent amb proteccio, composta de: caixa mod. C8P/304 Hazemeyer o equivalent, amb 1 base 16 A 3P+N+T tipus Cetac, 2 bases 16 A 2p+t, 1 interruptor magnetotermic, corba C 16 A IVP, C-60-H Merlin Gerin o equivalent, 1 interruptor diferencial 25 A 30 mA IV P Merlin Gerin o equivalent , tot totalment instal.lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG63CEH1 | UT | Caixa per a preses de corrent amb proteccio, composta de: caixa mod. C8P/304 Hazemeyer o equivalent, amb 1 base 16 A 3P+N+T tipus Cetac, 2 bases 16 A 2p+t, 1 interruptor magnetotermic, corba C 16 A IVP, C-60-H Merlin Gerin o equivalent, 1 interruptor diferencial 25 A 30 mA IV P Merlin Gerin o equivalent. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | EG641173 | u | Subministrament i instal·lació de polsador per a accionament de persiana, doble tecla, 10 A 250 V, Model Simon serie 27, o equivalent, encastat. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG641173 | u | Polsador per a accionament de persiana, doble tecla, 10 A 250 V, Model Simon serie 27, o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | EG731181 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG731181 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | EH21U104 | u | Subministrament i instal·lació de Downlight LED marca LAMP model MINI KOMBIC G2 RD 2700 NW BR/WH Referencia: MK2RD25840NBRW, o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH21U104 | u | Downlight LED marca LAMP model MINI KOMBIC G2 RD 2700 NW BR/WH Referencia: MK2RD25840NBRW | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | EH2LU010 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, model 14740450 FIL LED G2 PRISM SUS 3000 NW WH de la marca LAMP o equivalent Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2LU010 | u | Llumenera per encastar, model 14740450 FIL LED G2 PRISM SUS 3000 NW WH de la marca LAMP o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | EH2LU011 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, model 14740460 FIL LED G2 PRISM SUS 4600 NW WH de la marca LAMP o equivalent Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2LU011 | u | Llumenera per encastar, model 14740460 FIL LED G2 PRISM SUS 4600 NW WH de la marca LAMP o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | EH2LU015 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera estanca 840 IP65 NW 1200 negre de la marca SIMON o equivalent referencia 84030038-884 Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2LU015 | u | Llumenera estanca 840 IP65 NW 1200 negre de la marca SIMON o equivalent referencia 84030038-884 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | EH2LU134 | ml | Subministrament i instal.lació de Tira flexible modelo FINE LED STRIP IP20 24V 5M 12w 7000 WW de la marca LAMP. Modelo para LED MID-POWER la marca LAMP o equivalent, (S9600900/9600483/9600400/9600493/9600503/9246800/9600583). Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2LU134 | ml | Tira flexible modelo FINE LED STRIP IP20 24V 5M 12w 7000 WW | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | EH2LUP12 | u | Subministrament i instal.lació de Llumenera per encastar, PL306035OP5440NW PLAT G3 600x600 3600NW OPAL IP 65 WH de la marca LAMP o equivalent. Inclou accesoris de muntatge. Totalment instal.lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2LUP12 | u | Llumenera per encastar, PL306035OP5440NW PLAT G3 600x600 3600NW OPAL IP 65 WH de la marca LAMP o equivalent. Inclou accesoris de muntatge. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | EH61RH9A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH6ZCR00 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BH61RC9A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | EHV2U004 | u | Subministrament i instal·lació de Multisensor autònom model AutoDim 1-10V de la marca e-CONTROLS o equivalent que inclou sensor de lluminositat (amb rang 0-1000 lux) que proporciona detecta el nivell de llum de la zona i envia la informació al sistema de control i detecció de moviment. Amb entrada auxiliar de commutació fase per control d'escena i regulació manual. Radi màxim de 6m. Muntatge encastat en falç sostre. Grau de protecció IP20 i Classe III. Totalment instal·lat, connexionat amb la xarxa elèctrica, les llumeneres i sistema de control i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHV2U004 | u | Multisensor autònom model AutoDim 1-10V de la marca e-CONTROLS o equivalent que inclou sensor de lluminositat (amb rang 0-1000 lux) que proporciona detecta el nivell de llum de la zona i envia la informació al sistema de control i detecció de moviment. Amb entrada auxiliar de commutació fase per control d'escena i regulació manual. Radi màxim de 6m. Muntatge encastat en falç sostre. Grau de protecció IP20 i Classe III. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | EHV2U009 | u | Subministrament i instal·lació del Sistema de Gestió de l'encesa i apagat de la il·luminació e-Controller 1-10V de la marca e-CONTROLS. Rep informació des de un o diversos emissors i actua sobre la seva sortida. per la correcta gestió de les enceses incloses als plànols i memòria descriptiva del projecte.Muntatge superficial. Inclou sortida analògica 1-10V per regulació. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHV2U009 | u | Sistema de Gestió de l'encesa i apagat de la il·luminació e-Controller 1-10V de la marca e-CONTROLS. Rep informació des de un o diversos emissors i actua sobre la seva sortida. per la correcta gestió de les enceses incloses als plànols i memòria descriptiva del projecte.Muntatge superficial. Inclou sortida analògica 1-10V per regulació. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EHV2U101 | u | Posada en funcionament de la instal·lació del sistema de gestió de l'enllumenat i formació del personal de manteniment. Inclou: enginyeria i programació dels equips conforme als esquemes del projecte, treballs de posada en funcionament de la instal·lació, formació del personal per la correcta manipulació de les instal·lacions, memòria de funcionament i manual de l'usuari. Instal·lació totalment instal·lada, provada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EP132103 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP132100 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EP13U004 | u | Carga Terminal EasyF 75Ohm con Bloqueo DC,Ref 4087 de Televés o equivalent.Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP13U004 | u | Carga Terminal EasyF 75Ohm con Bloqueo DC,Ref 4087 de Televés o equivalent.Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EP141213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP141213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | EP22U300 | u | Pressa de video format per un conector HDMI, per a muntatge encastat, inclos marc. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP22U300 | u | Pressa de video format per un conector HDMI, per a muntatge encastat, inclos marc | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | EP35U001 | u | Subministrament i instal·lació d'altaveu de sostre amb Certificat EN54 IP21 de xassís metàl·lic i tot rang. 1x6.5´´; Resposta en freqüència: 404Hz-10100kHz; Cobertura: 128°@2kHz; Sensibilitat: 78dB SPL (1w@*4m); Màxim SPL: 98.2dB; Potència (Nominal): 6Wts; Potència (100V): 1.5/3/6; Ancoratge: Moll fixació. Connexió: Borna ceràmica 2 pin. Dimensions (ØxPr): 80x106mm.; Diàmetre de tall: 167mm. Pes: 1,3Kgr. Acabat: RAL 9010-Blanc Pur. Model SPCF-06W-65-EN54 de ASL Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP35U001 | u | Altaveu de sostre amb Certificat EN54 IP21 de xassís metàl·lic i tot rang. 1x6.5´´; Resposta en freqüència: 404Hz-10100kHz; Cobertura: 128°@2kHz; Sensibilitat: 78dB SPL (1w@*4m); Màxim SPL: 98.2dB; Potència (Nominal): 6Wts; Potència (100V): 1.5/3/6; Ancoratge: Moll fixació. Connexió: Borna ceràmica 2 pin. Dimensions (ØxPr): 80x106mm.; Diàmetre de tall: 167mm. Pes: 1,3Kgr. Acabat: RAL 9010-Blanc Pur. Model SPCF-06W-65-EN54 de ASL | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | EP35U016 | u | Subministrament i instal·lació de punt de connexió d'altaveu/projector incloent conductor de coure flexible especific per a compliment de n orma EN-54, apantallat resistent al foc y coberta LSZH, incloent part proporcinal de canalització de tub flexible i rígid, lliure d'halògens i baixa emissió de fums, caixes de derviación, petit material i muntatge de fil conductor de línia des de centraletes estesa per safata. Completament instal·lat. Execució en superficie per fals sostre i encastat a sales. Totalmente instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-51 | EP411246 | m | Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP411240 | m | Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | EP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.012 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.012 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP434630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 A U/UTP Schneider Electric o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.025 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | EP43C453 | u | Cable de xarxa de bifibra LC-LC LSZH 10FT LazrSPEED marca SYSTIMAX ref. FFXLCLC42-MXF010 o equivalent, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43C453 | u | Cable de xarxa de bifibra LC-LC LSZH 10FT LazrSPEED marca SYSTIMAX ref. FFXLCLC42-MXF010 o equivalent, | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | EP43U001 | m | Instal·lació elèctrica amb cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43U001 | m | Cable de interconexió entre unitats del sistema per al comandament ,transmisió de dades i suministrament d'energia electrica, constituida per cable de cinc conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitaria, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou tot el material i accessoris per a la seva total instal·lació. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | EP43U900 | u | Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Incloent l'entrega de documents d'homologació i calibrat de l'equipament, les certificacions, i plànols d'ubicació de punts numerats en format electrònic, a la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | EP43U901 | u | Certificació d'enllaços de fibra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | EP4A2C11 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres OM3 LazrSPEED 300 LSZH (per fer 2 x 6 enllaços) ref. Systimax 700009749 Marca: COMMSCOPE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4A2C10 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres OM3 LazrSPEED 300 LSZH (per fer 2 x 6 enllaços) ref. Systimax 700009749 Marca: COMMSCOPE | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | EP4AU001 | m | Safata 360G2 iPatch ready per 4 mòduls marca COMMSCOPE ref.760193763 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4AU001 | u | Safata 360G2 iPatch ready per 4 mòduls marca COMMSCOPE ref.760193763 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | EP4AU002 | m | Mòdul 360 LazrSPEED iPatch ready amb 6C dúplex marca COMMSCOPE ref.760109256 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4AU002 | u | Mòdul 360 LazrSPEED iPatch ready amb 6C dúplex marca COMMSCOPE ref.760109256 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | EP4AU003 | m | Kit rolosplice amb dos safatas per a 32 fibres 1 unitat marca SYSTIMAX model 760039867 o equivalent, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4AU003 | u | Kit rolosplice amb dos safatas per a 32 fibres 1 unitat marca SYSTIMAX model 760039867 o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | EP4TU010 | u | Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament amb terminacions Pigtails de 5FT LC LazrSPEED Multimodo LSZH Ref. FBXLCUC11-MXF005 de la marca COMMSCOPE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.35 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4TU100 | u | Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament amb terminacions Pigtails de 5FT LC LazrSPEED Multimodo LSZH Ref. FBXLCUC11-MXF005 de la marca COMMSCOPE | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | EP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7311F3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 A UTP Systimax, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | EP74W811 | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´ marca RETEX, de 42 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable i canal vertical interior per distribució de cablejat de 1,5m de longitud inclos, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP74W810 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´marca RETEX, de 42 unitats d'alçària, de 2200x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable i canal vertical interior per distribució de cablejat de 1,5m de longitud inclos. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | EP7Z1D58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP Systimax o equivalent, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7Z1D58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP Systimax o equivalent, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | EP7ZA161 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.333 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7ZA161 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | EP7ZE091 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7ZE091 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | EP7ZU001 | u | Subministrament i instal.lació de communtador estàtic 16 A II Socomec o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7ZU001 | u | Communtador estàtic 16 A II Socomec o equivalent. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | EPA1U001 | u | Subministrament i instal.lació de llicència per a càmera Milestone Xprotect Enterprise. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-69 | EY03U200 | u | Segellat i massissat de pas d'instal·lacions mitjançant morter de ciment i/o escuma, de característiques EI180 quan es tracti de pas entre sectors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-70 | PPAU003 | pa | Lloguer de COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP, per a la transferència de càrrega en el moment de fallada de xarxa, de manera automàtica al quadre de coberta. (Posada en marxa pel servei tècnic de Electramolins). Vàlid per a 1 o 2 grups. Intensitat nominal minima 1.000 A. Tot marca Electramolins o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-71 | PPAU999 | pa | Lloguer de DIPOSIT DE COMBUSTIBLE, aeri de 3.000 l, d'acer, de tipus cilindric horitzontal de doble paret, pel que no cal disposar de cubell per recollida de vessaments. Inclou maniguets flexibles per a connexió als grups. Vàlid per a 1 o 2 grups. Tot marca Electramolins o equivalent. Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-72 | PPAUU500 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de xarxa de megafonia a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-73 | PPAUU600 | pa | Partida alçada d'abonament integre. Conexió de xarxa coaxial d'antena de TV a la xarxa existent a la planta, de forma provisional, fins a la execució de la xarxa definitiva. Totalment instal:lat, connexionat, i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-74 | UDET009 | u | Central analógica de detección de incendios compacta de 1 lazo, marca Detnov modelo CAD-150-1. Capacidad de 250 direcciones (detectores, módulos, sirenas o pulsadores). Función de auto búsqueda y autodiagnóstico. 250 zonas programables, 20 zonas de visualización de alarma y avería mediante leds, registro histórico de 6.000 eventos, software de configuración y mantenimiento gratuitos, configuración mediante puerto USB, 2 salidas supervisadas de sirenas y 2 salidas de relés libres de tensión configurables en placa. Display gráfico LCD. Salida auxiliar de 24V. Cabina de plástico ABS con posibilidad de empotrar. Teclado multilingüe. Conectable a red de 32 centrales y repetidores mediante RS485 o fibra óptica. Salida Modbus para integraciones y Contact ID para conexión a CRA (opcionales). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Precisa de 2 baterías BTD-1207 no incluidas. Dimensiones: 430 x 268 x 109 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-75 | UDET036 | u | Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Marca Detnov, modelo DOD-220A. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instalación sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-7. Dimensiones: 100 x 40 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | UDET078 | u | Módulo analógico monitor de 1 entrada técnica supervisada para la señalización de estado de equipos que proporcionan un contacto NC o NA. Marca Detnov, modelo MAD-401. Ocupa una dirección en el lazo. Alimentación directa desde el lazo. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE Consumo menor de 300µA en reposo. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | UDET084 | u | Módulo analógico de control de 2 salidas de relé libre de tensión que proporciona dos contactos C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, modelo MAD-412. Ocupa dos direcciones en el lazo. Alimentación directa desde el lazo. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE. Consumo menor de 300µA en reposo. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | UDET099 | u | Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado, para montaje en superficie. Marca Detnov, modelo MAD-451-I, con tapa basculante de protección TBD-450-IW. Incorpora led indicador de estado y llave de prueba. Color rojo. Certificados CPR EN54-11 y EN54-17. Dimensiones: 85x85x55 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | UDET176 | u | Base de conexión para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 5 x 100 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | UDET181 | u | Sirena con flash analógica con aislador incorporado para conexión directa al lazo. Marca Detnov, modelo MAD-465-I. Bajo consumo. 32 tonos y 3 volúmenes configurables (Bajo, Medio, Alto). Potencia acústica 76 dBA a 117 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. Uso de interior y exterior. IP65. Base alta para entrada de tubo visto. Certificado CPR EN54-3 y EN54-17. Dimensiones: 100 x 75 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | UDET205 | u | Flash de color blanco con base roja para instalación en pared. Marca Detnov, modelo PED-221W. Cobertura del flash W-2,4-8. IP21C, alimentación a 24Vdc, consumo de 25 a 40mA dependiendo del tono, 32 tonos. Uso de interior. Certificado EN54-23. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | UDET999 | u | Retenedor electromagnético para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Marca Detnov, modelo RED-100. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc/67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 110x85x38 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1ª | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PGEN206 | u | Pequeño material para instalación | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | XPAU0017 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| XPAU0018 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU0107 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU0306 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU9C10 | u | Projectes de legalització corresponent a la instal·lació electrica de la obra (baixa tensió) comprenent a partir de la documentació de concurs de l'obra la incorporació de les modificacions realitzades en el transcurs de la mateixa, visat pels organismes corresponents i tràmits de legalització amb els costos que de ells es derivin, entregant a la propietat la documentació final corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU001 | pa | Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, i mesures de protecció i prevenció necessàries en fase d'execució. on s'inclou: 01-Equips de protecció individual. 02-Despeses de formació en seguretat i salut 03-Despeses de control de salut, que inclouen: - Construir pantalles antipols. No s'haurà de extreure les pantalles de cada zona fins que l'obra no estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada i sempre evitant la dispersió de pols en l'ambient. - Segellar forats, canonades, i conductes adequadament per evitar la propagació de pols. - Construir una avantcambra, abans de l'inici de l'obra, quan l'accés a l'àrea de treball sigui adjacent a zones que precisen mantenir un ambient net, tals com laboratoris i estabulari. - Controlar la autorització d'accés a les obres a persones alienes i controlar que disposin dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que tot el personal que accedeixi a l'àrea de treball disposi dels EPI obligatoris a la zona. - Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d'obres i a les adjacents. - Eliminar la runa en contenidors tancats i a través d'una tovera que els aboqui a un contenidor tancat. - Definir circuits de circulació específica per als operaris, material i runa. - Mantenir una freqüència addient de les neteges d'obra i les àrees adjacents, per tal que la zona quedi neta i ordenada a l'acabar la jornada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU004 | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a les proves d’assaig de laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per la Direcció d’execució a l’inici de les obres, amb un import previst de l’1% sobre el Pressupost d’execució material d’obra (PEM). Inclou la contractació d’un Laboratori d’assaigs, pel control de qualitat de l’edificació, homologat i acreditat per l’administració, per portar a terme les proves previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ), i/o les possibles proves que se’n derivin durant el transcurs de les obres; prèvia acceptació de la Direcció Facultativa. Inclou la gestió de les proves de Laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat, els mitjans auxiliars i les ajudes d’obra civil necessàries per portar-les a terme. Les condicions exigides per aquests Laboratoris són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. Les obligacions dels Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació són: Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els quals s’hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineixi els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposi de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs. Inclou noves proves, no previstes en el Programa inicial de Control de Qualitat, sempre i quan no es superi l’import total de l’1% previst pel Control de Qualitat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUU016 | pa | Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal.lació corresponent a aquest capítol degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'execució de l'obra i que representen modificació de treballs o desballestament d'elements no previstos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0